HKB系列电容式靶式流量计

使

用

说

明

书

全国统一服务热线：400-0592-364

电话/传真：0592-7160574/3776651

地 址：厦门市湖里区双利工业园5号楼

网 址：http://www.homkom.com

E-mail：service@homkom.com

目   录

一、结构及工作原理	3

1、结构	3

2、工作原理	3

二、内容及技术参数	4

1、主要技术参数表	4

2、流量计运行时示屏显示内容	4

3、流量计检定时显示屏显示内容	4

三、仪表输出及联线	5

1、仪表输出形式	5

2、电流输出特性	5

3、0～1000HZ 脉冲输出特性	5

4、仪表接线	6

四、流量计的安装调试要求	6

1、高温型（80度至500度）、常温型（-30度至70度）、低温型（-40至-200度）流量计的安装	6

2、流量计设置零点	7

3、注意事项	7

五、危险场所的安装及使用防爆型电容式靶式流量计注意事项	7

1、流量计正常工作的环境条件	8

2、用户在安装使用流量计时应注意下列事项	8

3、本安型防爆产品应注意事项	8

六、仪表误差修正方法	9

1、流量系数修正	9

2、电流发信系数修正	9

七、流量计的检定	9

1、电容式靶式流量计实流检定	9

2、干式检定,即采用砝码挂重法	9

八、参数设置及保存方法	10

1、零点设置	10

2、累积流量清零	10

3、参数设置及保存	11

4、小信号切除百分比………………………………………………………………………………………………11

5、参数操作	11

九、流量计常见故障及处理方法	12

1、当管道内被测介质流速为零时，流量计示值瞬时流量值不为零，造成该现象的主要的原因	12

2、流量计工作过程中示值出现非正常增大，造成该现象的主要原因	12

3、计量误差大，造成该现象的原因很多，其最主要的原因	12

4、流量计无示值或无发信号，其主要原因	13

5、流量计运行过程中示值一直为零，此种现象主要的原因	13

6、当屏幕出现闪烁时的原因………………………………………………………………………………………13

十、特别提示	13

1、更换电池 	13

2、环境要求	13

# 一、结构及工作原理

## 1、结构

厦门宏控HKB电容式靶式流量计主要由测量管

（外壳）、新型电容力传感器（含阻流元件）、积算

显示和输出部分组成。根据不同的介质和工况，必

须选用相适应的电容力传感器，因此，用户提供准

确的计量对象及参数，生产厂家选用合适的的电容

力传感器是产品能否计量准确的关键。

其结构如右（图1）:

## 2、工作原理

当介质在测量管中流动时，因其自身的动能通过阻流件（靶片）时而产生的压差，并对阻流件有一作用

力，其作用力的大小与介质流速的平方成正比。阻流件(靶片)接受的作用力F，经刚性连接的传递件（测杆）传至电容力传感器，电容力传感器产生电压信号输出。

由此，此电压信号经前置放大、AD转换及计算机处理后，即可得到相应的瞬时流量和累积总量，其工作原理见示意（图2）：

# 二、内容及技术参数

## 1、主要技术参数表

## 2、流量计运行时示屏显示内容

流量计显示屏为液晶显示屏，其显示内容及位置见（图3）

（图3）

。

## 3、流量计检定时显示屏显示内容

流量计处于检定状态时，显示屏可显示流量系数、温度系数以及流量、温度传感器零点值系数以及零点温度飘移补偿系数，满量程温度补偿系数，其具体显示内容及含义详见《参数设置及保存方法》。

# 三、仪表输出及联线

## 1、仪表输出形式

a、电流输出：４～20mA；电源：10-32VDC,二线制；

b、脉冲输出：0～1000Ｈz ；内阻1000欧 ；电源：10-32VDC；10mA (带背光20mA)；

c、RS232/RS485 接口 ；电源：10-32VDC；10mA (带背光20mA)；

## 2、电流输出特性（图4）

４～20mA电流输出特性                     ４～20mA电流输出负载特性

（图4）

以上图中Imin 为流量计最小显示流量所对应的电流输出值，其输出值的大小为:

同理：可计算出满量程输出范围内任-输出电流及对应流量值。

## 3、0～1000HZ 脉冲输出特性（图5）

脉冲输出开路幅度（内阻1000欧）             脉冲输出频率特性

（图5）

## 4、仪表接线

a、流量计信号输出线电气连接口规格为：M20 ×1.5

b、４～20mA 电流输出为二线制(图6)                    c、脉冲输出为三线制(图7)

（图6）                                      （图7）

# 四、流量计的安装调试要求

## 1、高温型（80度至700度）、常温型（-40度至80度）、低温型（-40至-200度）流量计的安装：

a、常温型、低温型、高温型流量计视不同工况采用水平、垂直或倒置式安装（以出厂校验单为准）；

b、介质工作温度在300度以上时，用户应对流量计壳体采取隔热措施防止热辐射损坏表头(表头工作温度为-30至70度)，同理工作温度-100度以下的介质，也要采取防冻措施；

c、为保证流量计准确计量，要求设置前后直管段；（图8）

d、为保证流量计在检查及更换时不影响系统工作，应尽量设置旁通阀（3）及切断阀（1、2）；（图8）

e、因工艺需要可采用垂直安装，被测介质流向可由下至上，也可由上至下，但订购时应向供货方说明；

f、流量计口径与相连的管道口径尺寸尽量相同，以减少流动干扰，造成计量误差；

g、法兰式和夹装式流量计安装时，应注意法兰之间密封垫片内孔尺寸大于流量计和工艺管道通径 6-8mm 及否同轴，以避免因其产生干扰流而影响计量精确度；

h、插入式流量计安装时，将短管及法兰焊到管道上时必须确保流体正对着靶片受力面，焊接短管高度在100mm（从管道内壁至法兰密封面的距离）；（图9）

i、对于新完工的工艺管道，应先进行初步吹扫后再安装流量计；

j、测量管外壁上箭头所指方向为被测介质流向；

k、流量计壳体必须可靠接地，若无接地条件应向厂方说明；

l、流量计连接法兰规格执行GB/T系列标准，也可以根据用户要求特殊加工（以出厂校验单为准）。

（图8）

1 ·2 ·3 分别为前后阀和旁通阀；4 为流量计，L≥10D 和L≥5D分别为前后直管段长度，D为管道公称直径。

（图9）

## 2、流量计设置零点（流量计安装后必须先置零操作）

由于电容式力传感器及阻流件有自重，在流量计安装时不在水平方位状况下，需要重新设置流量计零点。

操作程序为：（也可在管道内无介质流动时直接置零，高温型

及低温型流量计必须使管道内温度达到工作温度后置零）

a、关闭流量计下游的阀门；

b、缓慢打开流量计上游阀门，使流量计充满介质；

c、缓慢打开流量计下游阀门，使流量计运行10分钟左右；

d、关闭流量计上、下游阀门，并确定管道内流量为零；

e、置零按键操作:（必须用无任何磁性的工具操作置零键，

否则置零键可能无法操作） 见（图10）

| 次序 | 操作方式 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 第一次 | 按置零键小于一秒 | 进入置零状态并显示上次置零数据 E1 ***** |
| 第二次 | 按置零键小于一秒 | 置零命令 E1 *****（有变化） |
| 第三次 | 按住置零键大于三秒 | 退出置零操作 |

## 3、注意事项

不充许直接在流量计测量管前后端安装阀门、弯头等极大改变流体流态的部件。

如果需要在流量计前后管道上安装阀门、弯头等部件也应尽量保证前后直管段长度。

五、危险场所的安装及使用防爆型电容式靶式流量计注意事项

HKB型电容式靶式流量计（以下简称流量计）防爆型产品，经国家防爆电气产品质量监督检验中心（CQST）检验，符合GB3836.1-2000 GB3836. 1- 2000《爆炸性气体环境用电气设备 第1部分：通用要求》，GB3836.2-2000 GB3836. 2-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第2部分：隔爆型“d”》及GB3836.4-2000《爆炸性气体环境用电气设备  第4部分：本质安全型“i”》标准规定的要求，产品防爆标志为ExdIICT4、ExiaIICT4。

## 1、流量计正常工作的环境条件

a、大气气压：86～l06KPa

b、周围环境温度：-20℃～+60℃(8oF—l40oF)

c、周围环境相对湿度：≤95% RH(+25℃)

d、隔爆型流量计可适用于含有ⅡA、ⅡB、ⅡC级T1～T4组爆炸性气体混合物的1区、2区的危险场所；

e、本安型流量计可适用于含有ⅡA、ⅡB、ⅡC级T1～T4组爆炸性气体混合物的0区、1区、2区的危险场所；

## 2、用户在安装使用流量计时应注意下列事项（安装前须进行下列各项检查，如不符合要求，则不 准投入使用）

a、有防爆标志和防爆合格证编号，并与HKB型电容式靶式流量计的使用场所要求一致；

b、隔爆外壳各零部件联接正确，紧固可靠；

c、所有隔爆零件应无裂纹和影响隔爆性能的缺陷；

d、用户在使用流量计时应可靠接地；

e、隔爆型产品在现场使用，维护时必须遵守“严禁带电开盖”的原则；拆装时，注意保护隔爆面和螺纹隔爆面不得磕碰和划伤。

F、用户不得自行随意更换产品的电气元件及系统配接状态；

g、隔爆型产品的引入电缆最小外径为φ6mm；

h、产品有冗余引入口，必须用我公司提供的堵头堵封。

I、防爆产品使用一定周期后，必须更换老化件。如电缆引入装置密封圈老化变质时应及时更换，我公司有配件，须在我公司购买。

3、本安型防爆产品还应注意

a、本产品符合GB3836.1-2000《爆炸性气体环境用电气设备  第1部分：通用要求》、GB3836.4-2000《爆炸性气体环境用电气设备  第4部分：本质安全型“i”》标准，防爆标志为：Exia IICT4，它适用于0区、1区、2区，含有IIA～IIC类爆炸性气体混合物场所。

b、本安参数：Ui=28 VDC,  Ii=93 mA,  Po=0.65 W,  Ci= 0.045 uF,  Li=0.33mH  ；

c、产品安装应按照GB3836.15-2000《爆炸性气体环境用电气设备  第15部分：危险场所电气安装（煤矿除外）》的有关规定进行。并由专业人员负责安装。经过防爆认证合格的产品，不允许随意更换或改动影响防爆性能的元器件和结构。

d、本产品必须与取得防爆合格证安全栅同时使用，安全栅须装在安全场所，其安装、使用、维护必须遵守安全栅使用说明书；

e、当产品用于连接爆炸性环境0区的本安型产品时，向安全栅供电的电源变压器须符合GB3836.4-2000标准第8.1条款要求.

f、本安系统接线（图11）

（图11）

g、安全场所[Exia]IIC      危险场所 ExiaIICT4

h、本安系统参数都必须遵循如下匹配原则：

Uo ≤  Ui ;   Io  ≤ Ii ;   Po ≤ Pi ;  Cc ≤ Co － Ci；Lc ≤ Lo－ Li   Cc、Lc  ：安全栅到本安产品之间连接电缆（或导线）允许总的最大分布电容和电感，Uo：安全栅的最高输出电压，Io：安全栅的最大输出电流，Po：安全栅的最大输出功率，Lo：安全栅允许的最大外部电感，Co：安全栅允许的最大外部电容；Ui：本安产品的最高输入电压，Ii：本安产品的最大输入电流，Pi：本安产品的最大输入功率，Li：本安产品的最大内部电感，  Ci：本安产品的最大内部电容。符号详细意义见GB3836.4-2000标准。

# 六、仪表误差修正方法

## 1、流量系数修正

a、在最大流量检定时，标准器给出的标准值为Q标；b、同时被检流量计的读数为Q表；c、按K键读出仪表当前的流量参数C1(旧)；d、按公式C1(新)=C1(旧)×Q标/Q表,计算出新的流量系数C1新；e、然后将新的流量系数替代原有的流量系数C1(旧)。

## 2、电流发信系数修正

a.流量为零发信电流为4mA修正：“10”（新）＝“10”（旧）×4mA/A0

公式中： “10”（新）：新的电流发信4mA点系数；“10”（旧）：读出仪表当前的电流发信4mA系数；A0: 流量为零的发信电流实测值（mA）。

b.电流发信满量程系数修正：“11”（新）＝“11”（旧）×16mA/(A01-4mA)

公式中：“11”（新）：新的发信满量程系数；“11”（旧）：读出当前的发信满量程系数；A01：满量程流量时的发信电流实测值（mA）。

# 七、流量计的检定

每台流量计出厂时均经过严格的检定，但在使用中因环境的变化，安装条件的差异，尤其是在被测介质与原检定介质相差甚大的条件下，流量计在计量过程中会出现相应的示值误差，需要对其进行重新检定。用户在对流量计进行检定时可按以下两种方法进行：

## 1、电容式靶式流量计实流检定

电容式靶式流量计在检定过程中可参照速度流量计检定规程进行，动态流量检定和总量检定。如果在检定过程中，流量计出现误差，参照《仪表误差修正方法》中的方法和步骤。

## 2、干式检定,即采用砝码挂重法

在采用干式法检定时，首先根据以下公式计算出各流量点作用于阻流件（靶）上的力F

式中：Qm——质量瞬时流量（kg/h ）；Qn——标准状态体积瞬时流量(Nm3/h )；Q——体积瞬时流量（m3/h）；

K——流量系数；Di——流量计内径（mm）；F——介质作用于阻流件（靶）上的力（Kg）；

ρ——被测介质的工况密度（Kg/m3）；ρ0——标准状态下的介质密度（Kg/m3）；

ß——靶径比；d——阻流件（靶）直径；

上式中系数K由生产厂家提供，用户可利用公式依次计算出仪表流量范围内瞬时流量Q与介质作用于阻流件上的力F间相对应的关系值，从而对仪表进行标定。挂砝码方法：

a、将流量计垂直或水平固定住不动（相当重要）。

b、在保持流量计静止状态下置零，用细绳子拴住所计算出的砝码重量挂在靶片的中心点上，砝码垂直于靶片中心点下。这时观看表头瞬时流量值（环境不得有振动及风），并记录下，再根据所算出的标准瞬时流量值进行流量系数修正，方法见《仪表误差修正方法》。

c、周期检定的流量计可向厂家查询出厂挂砝码记录。

d、满量程的100%、75%、50%、35%、10%挂重三个点或五个点就可知流量计线性与测量范围。

# 八、参数设置及保存方法

## 1、零点设置：（图13）

流量计操作：按“KO”键（或壳体顶部“Z”位置开关）1秒钟，这时LCD显示屏显示力传感器旧零点数据E1*****，再按1秒一次刷新力传感器当前零点E1*****有变化，再按“KO”键3秒钟以上，退出零点设置状态；

（图13）

## 2、累积流量清零

在正常工作显示模式状态下，同时按住“RK”键和“M”键1秒即可。

## 3、参数设置及保存

- 修改:根据所进入的菜单层面，按“M”键1秒钟1次，改变闪烁数值，大于2秒钟1次改变闪烁位置，参数设置完后，连续按“K”键大于3秒钟退出；

b、保存:在正常工作显示模式状态下，先按住“K”键1秒钟，再按住“RK”键1秒钟，然后先松开“K”键，再松开“RK”键，屏幕显示延迟3秒钟以上恢复正常工作显示模式，表示参数已经保存到EEPROM；

## 4、小信号切除百分比（占满量程﹪）：03对应3﹪，15对应15﹪，30对应30﹪

## 5、参数操作

| a、主参数操作： | 提示符 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| 按K键1秒钟 |  | 进入参数调整操作状态 |
| 按K键1秒钟1次 | C1 | 流量系数 |
| 按K键1秒钟1次 | P | 介质密度 |
| 按K键1秒钟1次 | P1 | AD数据调整（增大） |
| 按K键1秒钟1次 | P2 | AD数据调整（减小） |
| 按K键1秒钟1次 | F | 满量程数据 |
| 按K键1秒钟1次 | FO | 小信号切除 |

| b、辅助参数操作：(图14) | 提示符 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| 按K键1秒钟 |  | 进入参数调整操作状态 |
| 按RK键1秒钟1次 | 10 | 4mA输出校验 |
| 按RK键1秒钟1次 | 11 | 20mA输出校验 |
| 按RK键1秒钟1次 | 单位及时间 | 显示单位设置 |
| 按RK键1秒钟1次 | 50000 | 瞬时流量小数点设置 |
| 按RK键1秒钟1次 | 20 | 配置参数 |
| 按RK键1秒钟1次 | E1 | 流量力传感器零点数据 |
| 按RK键1秒钟1次 | 1C00 | 线性修正（有密码保护，一般不用调整） |
| 按RK键1秒钟1次 | C0 | 流量力传感器系数调整 |

| 线性修正操作： | 提示符 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| 按K键1秒钟 |  | 进入参数调整操作状态 |
| 按RK键1秒钟1次 | 直到显示1C00时 | 流量线性修正系数 （有密码保护，一般不用调整） |
| 按M键1秒钟1次 | 改变闪烁位数值 | 设置线性修正点数 （注： 最多为9点修正） |
| 按K键1秒钟1次 | 01、02··· | 显示每点线性修正系数 |
| 按M键1秒钟1次 | 改变闪烁位数值 | 修改每点线性数值 |
| 按M键大于2秒钟1次 | 改变闪烁位置 | 修改每点线性数值（注：线性修正时，每点修正系数应该是递增的） |
| 按K键大于3秒钟 |  | 退出线性修正状态 |

九、流量计常见故障及处理方法

（流量计带故障自检程序，用户通过显示屏可查知部分原因！）

## 1、当管道内被测介质流速为零时，流量计示值瞬时流量值不为零，造成该现象的主要原因有：

a、安装前后流量计水平度不一致，以至靶片和靶杆因倾斜而产生轴向水平分力导致瞬时流量存在；

b、流量计长期运行，其传感器内部应力释放产生微变；

c、安装或运行过程中，严重过载造成零点飘移；

以上三种方式均可参照有关流量计清零的步骤和方法处理。

d、流量计壳体接地不良；

处理方法：用户重新接地。

e、靶片、靶杆与测具之间被杂物卡住；

处理方法：关闭流量计前后阀门，用工具松开流量计过度部件与测量管之间的连接螺栓，并轻轻的晃动过渡部件或取出，清理杂物后照原样复位即可。

## 2、流量计工作过程中示值出现非正常增大，造成该现象的主要原因有：

a、靶片以及靶杆上挂有丝状及带状杂物；

处理方法：参照处理杂物方法。

b、高结圬条件下，靶片和靶杆产生严重结圬，使受力元件靶板沿测量管轴线上投影面积增加，即靶片与测量管之间环形过流面积减少，进而在相同流量下，传感器受力增大，最终导致流量示值非正常增加；

处理方法：取下过渡部件，用工具将靶片和靶杆以及测量管内壁上的圬物清除即可。

## 3、计量误差大，造成该现象的原因很多，其最主要的原因为以下几种：

a、安装时流量计与连接管道相对同心度出现较大错位，密封垫片未同心，从而形成节流阻件，极大影响被测介

质流态；

处理方法：调整安装状态。

b、流量计前后直管段太短，并于流量计前直接安装了弯头，阀门等极大干扰被测介质流态部件；

处理方法：按照说明书要求进行安装或对流量计进行实地实流标定。

c、旁通管道泄漏 ；

处理方法：检查及更换旁通管路。

d、靶片上绕缠有带状杂物，增大了靶片受力；

处理方法：参照前面处理杂物方法。

## 4、流量计无示值或无发信号，其原因主要有以下四种：

a、电源接触不良或脱落 ；

处理方法：对于自带电池的流量计，检查电池是否装稳，触点是否良好，以及电池是否有电。对于外接电源，

应检查连接导线之间连接是否完好，导线是否导通，外供电源是否正常。

b、流量计电路损坏；

处理方法：返厂修理。

c、显示屏损坏 ；

处理方法：返厂更换。

d、用户信号接收系统故障；

处理方法：检查、排除故障。

## 5、流量计运行过程中示值一直为零，此种现象主要原因有：

a、受力元件(靶片)脱落，导致传感器无力感应；

处理方法：装配相同规格的靶片。

b、流量计传感器无电压输出信号 ；

处理方法：首先判断传感器是否损坏，具体的方法是看传感器数据有无变化。

c、被测介质流量太小，低于流量计的最小刻度流量；

处理方法：返厂重新更换受力元件。

- 6、当屏幕出现闪烁时表示管道内流量超过设定满量程数据10﹪。

# 十、特别提示 话

## 1、更换电池

自带电池供电的流量计，显示屏出现模糊时，提示用户电池电量将用尽。更换电池应为相同技术参数的电池,我公司流量计采用低功耗设计，电池根据不同工况及电池自身情况下可使用一至四年。

## 2、环境要求

流量计使用环境温度为-30度至70度,尽管自身有相当的防护等级，对安装在室外的流量仪表要加以相

应遮雨及防碰撞措施。

# Text boxes

（图1）

| 被测介质 | 液体；气体；蒸汽 |
| --- | --- |
| 公称直径 | 法兰式15～500mm | 夹装式15～500mm | 插入式65～3000mm |
| 公称压力 | 0．6～42MPa | 0.6～42MPa | 0.6～42MPa |
| 介质温度 | -200℃～+700℃或更高温度 |
| 精 确 度 | ±0.2% | ±0.5% | ±1.0% | ±1.5% |
| 范 围 度 | 1：3（液体） | 1：5（液体、气体） | 1：10（液体、气体） | 1：10（蒸汽） |
| 补偿形式 | 温度补偿；压力补偿 |
| 重 复 性 | 0.05%～0.08% |
| 供电电源 | 机内自备锂电池（3.6V）；外供电源24VDC |
| 输出形式 | 现场显示；4～20mA二线制；脉冲0～5V；RS485/RS232；GPRS无线远传 |
| 测量管材料 | 碳钢；不锈钢；亦可按用户要求协商提供 |
| 防爆标志 | 本安型（ExiaIICT4）； 隔爆型（ExdIICT4） |
| 防护等级 | IP65；IP67 |
| 法兰规格 | 流量计连接法兰规格执行GB/T系列标准，也可以根据用户要求特殊加工。 |

本安型产品

智能靶式流量计

安全栅

1：显示实时AD数据

0：取消

1：脉冲输出

0：4~20mA电流输出

1：流量检定状态

0：取消

1：设置固定输出

0：取消

1：累积无效零不显示

0：累积无效零显示