HKM超声波明渠流量计

使

用

说

明

书

全国统一服务热线：400-0592-364

电话/传真：0592-7160574/3776651

技术支持：400-0592-364（24小时）

地 址：厦门市湖里区双利工业园5号楼（361015）

网 址：http://www.homkom.com

E-mail：service@homkom.com

目   录

一、用途	2

二、工作原理	2

1、量水堰槽的测量原理	2

2、超声波测液位的原理	3

3、仪表的工作原理	4

三、技术指标	4

四、仪表外形尺寸	5

五、主要功能	6

六、仪表面板说明	6

七、仪表接线方法	7

八、仪表参数设置方法	9

九、打印说明	12

1、连续打印	12

2、打印报表	13

3、装“扩充版”的仪表打印报表	13

十、RS232串口说明	14

十一、量水堰槽	15

十二、安装方法	20

1、安装仪表	20
2、安装探头	22
3、安装量水堰槽	23
4、设置仪表参数	23

十三、维护及标定	24
十四、安装记录表示例	24

一、用途

与量水堰槽配合使用，测量明渠内水的流量。主要用于测量污水厂、企事液单位的污水排放口、城市下水道的流量（图一）。

由于这种仪表采用超声波穿过空气，以非接触的方法测量。因此在粘污、腐蚀性液体情况下，比其它形式的仪表具有更高的可靠性。

二、工作原理

HKM仪表直接测量的物理量是液位。用于明渠测流量时，在明渠上安装量水堰槽。量水堰槽把明渠内流量的大小转成液位的高低。仪表测量量水堰槽内的水位，再按相应量水堰槽的水位-流量关系反算出流量。

1、量水堰槽的测流量原理

明渠内的流量越大，液位越高；流量越小，液位越低（参见图二）。一般的渠道，液位与流量没有确定的对应关系。因为同样的水深，流量的大小，还与渠道的横截面积、坡度、粗糙度有关。在渠道内安装量水堰槽，由于堰的缺口或槽的缩口比渠道的横截面积小，因此，渠道上游水位与流量的对应关系主要取决于堰槽的几何尺寸。同样的量水堰槽放在不同的渠道上，相同的液位对应相同的流量。量水堰槽把流量转成了液位。

图一、HKM超声波明渠流量计的用途

图二、量水堰槽把流量转成液位

常用的量水堰槽有，直角三角堰、矩形堰和巴歇尔槽（图三）。

图三、常用的量水堰槽

使用HKM超声波明渠流量计，安装时必须知道配用量水堰槽的水位-流量对应关系。

量水堰槽的水位-流量关系可以从国家计量检定规程《明渠堰槽流量计》JJG711-90中查到。本说明书摘抄了一部分（第十一章、量水堰槽）。

巴歇尔槽知道了喉道宽度b，就可以用相应的公式算出水位-流量对应关系。

直角三角堰和矩形堰也有相应的公式。但是还与按装的渠道尺寸有关。确定水位-流量关系时，三角堰与渠道宽B、开口角度、上游堰坎高度p有关；矩形堰与渠道宽B、开口宽b、上游堰坎高度p有关。

如果对计算量水堰槽水位-流量不熟悉，可将使用的量水堰槽参数通知仪表生产厂。生产厂帮助计算。应注意同时提供上述与确定水位-流量关系有关的参数。

2、超声波测液位原理（参见图四）

本仪表采用超声波回声测距法测液位。探头固定安装在量水堰槽水位观测点上方。探头对准水面。探头向水面发射超声波。超声波经过t1时间，走过E1距离，碰到校正棒。一部分超声波能量被校正棒反射，并被探头接收（仪表在显示器上“校波”的指示位置出现“”提示符）。仪表记下这段时间的长度t1。超声波的另一部分能量绕过校正棒，经过t2的时间到达水面。这部分能量被水面反射后，被探头接收（仪表在显示器上“回波”的指示位置出现“”提示符）。仪表记下这段时间的长度t2。校正棒的长度E1是固定长度。仪表根据t1与t2的比例，再乘以E1，求出水面到探头的距离D，D=E1*t2/t1。

图四、超声波测液位的原理

安装仪表时，通过按键已向仪表的存储器内设置了探头（法兰盘位置）到“水位=0”的距离“L”。仪表从内存读取参数“L”，用L减去D，求出液位H。

3、仪表的工作原理（图五）

仪表控制探头发射和接收超声波。按图五的过程转为液位（单位：米）。通过查水位-流量表，把液位转成流量（单位：升/秒）。

水位-流量表是存储在仪表里的一组数据。首次按装仪表时，通过按键向仪表的存储器中输入。本仪表的水位-流量表是按相等的液位间隔存储的。例如使用三角堰时，液位的间隔设为为“0.01m”。仪表的存储器中存有：液位=“0.00m”时对应的流量=“0.0000L/S”；液位=“0.01m”时 对应的流量=“0.0136L/S”；液位=“0.02m”时对应的流量=“0.0772 L/S”；液位=“0.03m”时对应的流量=“0.2127L/S”•••。仪表允许设置最多150个点的液位及对应的流量数据。一般设置30个点便能满足应用要求。

图五、仪表的工作原理

仪表把瞬时流量按时间累加，得出累计流量。累计流量共8位数字。当累计满8位时，自动回零，重新累计。仪表显示累计流量的低6位数，按“C2”可以显示全8位数。

仪表的输出有，4～20mA电流模拟量；继电器的开关量；RS-232的数字信号；外接打印机用的接口。

三、技术指标

1. 流量量程：10升/秒～10米３/秒(由配用量水堰槽的规格决定)

2. 流量不确定度：5%

3. 超声波最大测距：2米

4. 探头盲区：0.4米(从探头的法兰盘起，0.4米内不能用于测量)

5. 测距误差：＜0.4%  或±3毫米（在1米量程内）

6. 水位分辨力：1毫米

7. 工作环境温度：-20℃～+70℃

8. 仪器防护：探头为可浸水式；仪器为防尘式

9. 交流或直流供电： 交流：220V　50HZ  4W

直流：12V  60mA   (交流、直流同时存在，仪表使用交流，交流掉电时，自动接通直流)

四、仪表外形尺寸

图六、仪表显示部分的外形尺寸

图七、探头的外形尺寸

五、主要功能

1. 测量明渠流量 。

采用水位-流量查表法，可以同任何具有确定水位-流量关系的量水堰槽配用。

2. 4～20mA远传电流输出

4～20mA电阻负载能力为500Ω。用于流量计时，4～20mA按流量输出；用于液位计时按液位输出。4mA对应液位或流量的零值；20mA对应值由按键设置（A参数）。

3. 两个单刀双掷继电器

继电器触点容量为36V、1A。用于液位计时（E0=3.3333），两个继电器分别作上下限报警；用于明渠流量计时(E0=2.2222)，其中一个继电器用于累计流量比例输出，即每隔预先设定的累计流量（E6参数），闭合一次。每次闭合时间为32ms。

4. 存储功能

仪表可以存储仪表显示的数据。存储的数据由打印机输出。

未装“扩充板”的仪表，仅存256组数据。每组数据按参数设置的时间间隔存储。可以是流量，也可以是液位。

安装“扩充板”的仪表仅存流量数据。按小时、日、月记录存储。“扩充板”存日记录（含小时记录）255个，对应255天的日和时记录。月记录63个，对应63个月记录。

5. 可另外配接打印机输出存储的数据（北工大生产的μp-40TP打印机）

6. RS232串口（三线：TXD，RXD ，GND），用于连网，远程通讯。

六、仪表面板说明(参见图八)

图八、仪表面板

1. 电源开关：接通/断开交流220V电源。不控制直流12V供电。

2. 保险、0.1A熔断丝。仅为交流220V保险，不控制直流12V。

4．仪表内框架固定锣钉

5. 功能按键提示：说明显示、打印方式的切换方法

6. 键盘：键盘上0、1、2、3、4、5、6、7、8、9为数字键。设置仪表参数时，A 循环移位小数点；C交替正负号；B 循环移动设置位；D 从C6、C7状态退出；E、F 存入设置的数据。

7. 指示符：指示符为“▲”共有11个。上显示器有4个。分别与面板上“瞬时流量”，“升/秒”，“液位”，“米”对应。下显示器有7个。分别与面板上“回波”,“校波”,“设置”,“运行”,“累计流量”,“米３”, “打印机”,“打印”对应。

回波”“校波”分别指示探头是否收到回波或校正波。“运行”“设置”用于指示仪表处于测量状态或设置参数状态。“打印机”指示打印机是否被接到仪表上。“打印”则指示仪器正在向打印机输出数据。

8. 上、下液晶显示器，显示内容与仪表键盘设置的状态有关。

（下述“C0”等表示在仪表运行状态下，先按C键，抬起后，再按0键）

CO：上下均显示“_____”无意义。

C1：流量计状态使用。上显示器为四位瞬时流量值。单位为升/秒。下显示器为六位累计流量值，单位为米3。

C2：显示八位累计流量，下显示器显示六位。高两位出现在上显示器上。

C3：液位计状态下使用。上显示器为四位液位高度，单位为米。下显示器显示液位报警情况。当水位超过上限值时，偏上部出现“-----”，当液位低于下限液位时，偏下部显示“-----”。当液位处于上下限之间时，显示器上没有显示。

C4：显示仪器连续工作的时间，即不含掉电时间。由C4显示可计算出仪表停电的时间。C4所显示的内容由参数开关“2”清除为全“0”。上显示器显示四位数、为连续工作的天数。下显示显示为不足一天的部分。共六位数，每2位1组。从左向右，分别代表小时，分钟、秒。

C5：显示日历时钟。上显示器六位数每两位一组，共三组，从左到右分别为年，月，日。下显示器六位数每两位一组，共三组，从左向右分别为小时、分钟、秒。日历时钟主要用于存储数据，可以在设置状态下校时。

C6、C7：为仪表检修时显示内存使用，对使用仪器来说，无意义。如误按入C6或C7，请连续按D键，可以返回。或关掉电源，重新接电、再按C1等进入运行显示。

七、仪表接线方法：

图九、仪表接线端子

仪表共有18个接线端子，装在仪表内框架下部。各端子功能如图九。接线时要先逆时针方向拧松面板上的“仪表内框架固定钉”（图八），拉出仪表内框架，露出内框架下部的接线端子（图九）。拉出内框架时，注意不要拉断框架到仪表外壳上的连线。

接线方法见图十。

探头引线的两个信号线（黄色线和绿色线）可以交换位置。

电源线三根，仪表出厂时电源线地线未接仪表。如需接地，可把电源线的地接在标有“机壳”的端子上。

图十、接线方法

八、仪表参数设置方法

仪表安装后，必须根据应用需要，通过键盘设置参数

拧松面板上的四个紧定螺钉，拉出框架。从框架后面看，最大的一块电路板上有一个四位拨码开关(参见图十一)。仪器运行时，四位开关应全在断开位置，即与“on”相反位置。进入仪器设置状态，把“4”号开关拨向“on”位置。

注意：设置参数时不要随意误拨“2”和“3”号开关。“2”号开关拨向“on”位置时用于清时间(后面设置时间内进一步介绍)，“3”号开关拨向“on”位置用于清累计流量。

图十一、拨码开关的位置

设置参数，按键操作约定为，按键，抬键为一次输入。按下键扭，不抬起，仪器并不输入数据。

仪表参数设置可以直观理解为填写一张数据表格。数据表格见下一页。设置数据表格时应参照液晶显示器的提示进行。当参数开关“4”拨向“on”的位置时，首先进入数表“h”栏，按“F”键，可使数表设置进到后一栏位置，同时存储本栏的内容。按“E”键，可使数表设置进到前一栏位置，相当于数表上翻一栏，同时存储原来栏的内容。数表上翻到“日历”位置，再按“E”键则进到“H＝150h”栏，数表在“H＝150h”栏时，按“F”键，数表下翻到“日历”位置。即可理解为，数表首尾是连接在一起的。

“0～9”分别是十个数字键。

“A”键使小数点循环移位。

“C”键交替正负符号。

“B”键用于循环移动要设置的数字的位。

在设置状态下，显示器上总保持一位数字在闪动，按键置入数字时，新键入的数将进入闪动的一位，闪动位自动右移一位。如某位的数不需改动，可以按“B”键，使闪动右移一位，跳过不需改动的位。

将仪表内计算机板上的参数开关“4”拨向与“on”相反位置，仪表的显示退出设置状态，返回运行显示状态。

设置状态下设置的数据，只有按“F”或“E”键后，才能被存入计算机内存，因此，在拨回参数开关“4”之前，必须按一次“F”或“E”键。否则，最后一次设入的数据，并没有被存入内存。

设数时应注意有效位数。例如0应设为：0.0000，不能是0000.0或00000.等。后面设法，使仪表在计算时，精度下降。

以下分述数据表格每一栏的内容。

日历栏：

日历栏设置年、月、日、时、分、秒。显示器的上面共有六位，从左向右分为三组，分别代表年、月、日，下显示器的六位，从左向右分为三组，分别代表时，分，秒。当重新设置日历时，必须同时拨动一次仪器内计算机板上的参数开关“2”，将时间清“0”，否则得不到正确的日历显示。

时间清零影响“C4”，连续工作时间同时被清0。

0～9栏，上显示片显示“*=****”，“=”左边为E0～E9的序号，0～9的一个数。“=”右边为以前设入的具体数。下显示器显示五位数字，用于显示新设入的数字。

E0栏：小数点和正负号无效。五位数应都一致。如“1.1111”，“0.0000”等。

全“0”时，4～20mA电流输出为4mA。本功能用于远传信号校准4mA。通过仪表内计算机板上的R68电位器调整。(见图十一)

全“1”时，4～20mA电流输出为20mA。本功能用于远传信号校准20mA，通过仪表内计算机板上的R74电位器调整(见图十一)。

全“2”时，仪表被设为流量计状态。4～20mA按瞬时流量输出。后面A栏被定义为20mA对应的瞬时流量。继电器J1按“E6”栏设置比例输出。J2不工作。存储数据按流量状态存储。

全“3”时，仪表被设为液位计状态。4～20mA按液位输出。后面A栏被定义为20mA对应的液位值。继电器J1、J2按E4，E5设置的液位下限、上限报警值吸合。存储数据按液位状态存储。（安装“扩充板”的仪表存储数据会出错）

E1栏：E1为校正棒有效长度，单位为米。校正棒有效长度要经实际标定求出(参见液位标定方法)。仪器出厂时，已将该值写在仪器前盖背面的标签上。重新标定，应在标签上重新登记。

E2、E3栏，无意义，可以不设。

E4栏：

水位报警的下限值，单位为米，仅液位计时有用(E0＝3.3333)。

E5栏：

水位报警的上限值。单位为米，仅在液位计时有用(E0＝3.3333)。

E6栏：

立方米比例输出。单位立方米。仅在流量计时有用(E0＝2.2222时)。每当累计流量累计到E6所设值时，J1继电器吸合一次。当不用此功能时，应将该数值设置得尽可能大些，减少J1继电器频繁动作。

E7栏：

设置数据存储时间间隔。单位为分钟。小数点，正负号无效。仪器内有256个存储单元，按E7所设的时间间隔存储流量值或液位值以供打印需要。

安装“扩充板”的仪表，必须设为一分钟，即 0.0001

E8栏：

E8设置数表打印(B2)时，每次打印输出的记录行数。小数点，正负号无效。仪器最多存储256个数。因此E8应在1～256之间。该数设置不应太大。否则每次数表打印将需很长的时间。

安装“扩充板”的仪表，必须设为3，即 0.0003；同时在运行状态，按B2。

E9栏：无意义。

h栏

仪表用于流量计时，需根据所配用的量水堰槽输入相应的水位-流量表。h栏用于装入水位-流量表的水位间隔值，单位为米。

h应按实际流量计工作时，可能出现在堰槽内的最大水位高程来定。h取得太大，使水位流量表点数很少。当实测水位落在两个数据点之间时，仪表使用线性插值法求该点流量，将使计算误差增大。h取得太小，需要输入很多的水位流量点，没有必要。在整个水位的最大范围内，取20～30点较好。例如通过量水堰槽最大过水深为0.3米。h取0.01米。

L栏：

设L参数时，上显示器显示仪表实测的液位值，下显示器显示设入的L参数。L为探头到水位零点的高度(参见图三)。单位为米。应根据液位显示值与实测液位是否一致来修正L数。当显示的液位大于或小于实测液位时，应将L参数减去或加上相应的值后重新设入。每次修改L后，应按F或E键，再按E或F键。其作用在于，将新设入的L值存入内存，再返回L栏，观察仪表用新设入的L值计算的液位值是否与实测液位值相同。如果不同，则根据差值重新修改L，直至仪表显示液位正确为止。

A栏：

A值为4～20mA电流远传信号20mA对应的数值。当仪表处于流量计状态时(E0＝2.2222)单位为升/秒。当处于液位计时(E0＝3.3333)。单位为米。

H＝0h栏 ～ H＝150h栏：

H＝0h栏至H＝150h栏用于装入水位-流量表。上显示器显示水位流量表的水位值。单位为米。仪表按h栏的值自动计算水位。在H＝0*h栏，该值为0乘以h，在H＝1*h栏为1乘以h值，在H＝2*h栏，为2乘以h值，等等。

下显示器显示待设入的流量值，单位为升/秒。应参照上显示器显示的液位值，键入相应的流量值。

水位流量表不需要全部设数。但在零水位到可能出现的最大水位之间必须有对应的流量值。为安全，在最大水位以上，应适当再多设几点。例如，探头到零水位的距离为1米，即L＝1.0000，水位间隔设为0.05米，即h＝0.0500，量水堰槽可能出现的最大水位是0.6米。这时，除了要把H=0h ～ H＝12h，即水位从0米到0.6米，装入流量数外，在H＝13*h ～ H＝20*h，即水位从0.6米到1米的整个区间上，都要设上流量数值。在0.6～1米之间，各点水位对应的流量可以用同样的流量值装入，例如H＝20*h时对应的流量值。仪器正常运行中，这一区间的数表并不用。之所以必须设入，是为防止意外原因。比如，由于暴雨，水位超过了预想的值，或者探头下方的漂浮物，使仪表偶而出现了一次假的高水位，仪表会用这一水位查表求流量。如果表内有数，短时间的流量错误，对累计流量影响不大。如果表里没有设过数，那么可能是存储器的原始数，这个数可能会很大，最大可能为：FFFFF，即16777215升/秒。这样大的一个流量，那怕是很短的时间，也会在累计流量上形成不能忽略的误差。

九、打印说明

仪表外壳下端、DB25孔插座可与打印机连接，实现打印功能。

打印机应选，北京工达的μp-40TP或北京炜煌的WH40ST02。

打印方式与仪表是否装有“扩充板”有关。共有三种打印方式：1. 连续打印（B1）；2. 打印报表(B2)；3. 装“扩充板” 的打印报表。

1. 连续打印（B1）

装“扩充板” 的仪表没有这种打印方式。

打印机与仪表固定连接。在运行状态下，接“B1”键。仪表下显示器右端的“打印机”、“打印”提示符应出现。

这种方式，每隔固定的时间间隔，打印机自动打印一行。时间间隔按“E7”栏内设置的分种数。打印内容是流量或液位由“E0”定。

2. 打印报表(B2)

装“扩充板” 的仪表没有这种打印方式。

在运行状态下，接“B2”键。打印机可以不固定联接连在仪表上。每当把打印机连在仪表上时，仪表下显示器右端的“打印机”提示符将出现，提示打印机在线。随后“打印”提示符出现，提示仪表正在向打印机送数。打印完成，“打印”提示符消失。打印行数由“E8”参数定。

当E0＝2.2222时。打印格式如下：

04月21日10：36′  Q＝298.9L/S  ΣQ＝00015624m３

04月21日10：37′  Q＝298.7L/S  ΣQ＝00015660m３

·

·

·

·

·

“04月21日10：36′”为数据被存储的时间。“Q= ”瞬时流量值：存储数据到存前一个数据时间内的流量平均值。“ΣQ= ”累计流量值：存储数据时仪表累计流量的显示值，表底数。

当E0＝3.3333时，打印格式如下

04月21日10：28′  H＝0.987m

04月21日10：29′  H＝0.987m

·

·

·

前面为存储数据的时间，H= 水位值：存储数据到存前一个数据时间内的平均水位值。

3. 装“扩充板” 的仪表打印报表

装“扩充板” 的仪表仅有这一种打印方式。要求HKM仪表必须如下设置：

①. “E7”参数设为：00001.一分钟间隔存一个数据；

②. “E8”参数设为：00003.仪表每次送给“扩充板”三行数据；

③.  在仪表运行状态下，按“B2”。仪表下显示器右端的“打印机”、“打印”提示符应交替不断地，出现33秒，消失9秒。

装“扩充板”的仪表，打印报表的数据存储在“扩充板”上。如果需要清除扩充板内数据，将扩充板上的8位DIP开关全部置零，即全部拨向与‘ON’相反的方向，并等待HKM液晶显示屏上的‘打印机’和‘打印’出现，消失两次以上，再将DIP开关拨到其它数值。

打印机可以不固定连接在仪表上。每次把打印机连在仪表上时，打印机自动打印如下提示行：

连按‘SEL’：2次打印日报表；4次打印月报表；6次打印年报表

在打印机走过4个空行，停下来后，根据需要的报表种类按打印机上的‘SEL’键。按键时，打印机上的‘SEL’指示灯熄、亮算2次。‘SEL’灯亮时，下次按键要在1～4秒内完成，超过5秒不按键，打印机将开始打印。

日报表，月报表，年报表的第一行如下(以日报表为例)：

日报表  6月3日16∶4′ 表底＝00029011m3

其中 [6月3日16∶4′] 为开始打印的时间；[表底＝00029011 m3]为打印时HKM累计流量的显示数。

第二行如下(年报表没有第二行)：

03日  ∑Q＝1895m3  停电：0天6∶37′

其中[03日]为本行的日期，[∑Q＝1895m3]为3日一天内的总流量，[停电：0天6∶37]为3日内流量计停电的时间合计。年报表内没有这一条。

第三行如下：

16∶  Q＝13m3  停电：0天 0∶00′

[16∶  Q＝13m3]为3日16时内的总流量数，后面的停电时间也是16时内的总停电时间。

以后各行与第三行含义相同。日，月报表打印完本日或本月记录后将打印上一天或月的第二行，以后是天内或月内的记录。年报表没有第二行，打印完本年一月的记录后，接下去打上一年12月的记录。打印机将从打印的时间始一直不停向以前打印，如需停止，可关掉打印机电源。

由于扩充板是从HKM内读取数据记录流量和停电时间，所以会出现两个特殊情况：1、当HKM时间被重新设置后，HKM的时间向后改变，被认为是停电；向前改变，扩充板在改变的时间重新开始另一个日记录和月记录，打印时同天和月会出现多于一个的报表。2、当HKM累计流量被清零时，扩充板会按流量已经累计满8位数导至回零处理。这时日报表和月报表内的总流量会出现很大的数字。建议不要轻易将HKM累流量清零。必须清零时，要同时清除“扩充板”存储的记录。

十、RS232串口说明

只有安装“扩充板”的仪表有RS232串口输出。同时要求HKM仪表必须如下设置：

①. “E7”参数设为：00001.一分钟存一个数据；

②. “E8”参数设为：00003.仪表每次送给“扩充板”三行数据；

③.  在仪表运行状态下，按“B2”。仪表下显示器右端的“打印机”、“打印”提示符应交替不断地，出现33秒，消失9秒。

HKM仪表下边DB9孔插座中三根线用于RS232输出：2#为发送TXD，3#为接收RXD ，5#为公共地GND。

RS232是由“扩充板”产生的，串口输出的数据，比WL—1A显示的数据，在时间上，固定滞后3至4分钟。串口输出采用应答式通讯。即外部设备向RXD发一次口令，HKM经TXD回答一次数据。口令、波特率由“扩充板” 上的DIP开关设置。

DIP开关共有8位，标号8的为最高位，标号1的为最低位。其定义如下：

| D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

D8，D7：用于定义RS-232串口波特率：

D8，D7＝00：300bit/s

D8，D7＝01：2400bit/s

D8，D7＝10：14.4Kbit/s

D8，D7＝11：9.6Kbit/s

D6，D5，D4，D3，D2，D1组成输出的口令的低六位，通常设为：010001。当接与μP-40S串行打印机连接时，每按一次‘SEL’键，打印机发出010001口令，HKM的应答可以被打印出来。

RS-232数码格式如下：

| 起始位 | ASCII码数据 | 耦校验位 | 停止位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1位 | 8位 | 1位 | 1位 |

ASCII码数据格式依据外接设备不同而不同，需订货时说明。

金源格式为：

每收到口令后发送8字节ASCII码：前6字节为小数点固定的瞬时流量，前4位是整数部分，随后2位是小数部分，第7字节是空操作码00H，第8字节为回车码是ODH。

例如收到口令11H后，即时发送：

    30H，30H，32H，33H，34H，35H，00H，ODH

对应于：0023.45升/秒  空操作00H  回车符ODH。其含意为瞬时流量为23.45升/每秒，空操作，回车换行。

怡文格式为：

每收到口令后发送48字节：前2字节00，随后联续数据，不足字节用无效00充添，第44，45，46，47字节为前面字节的校验和，第48字节固定为0DH。数据内容为RS-232发送时HKM的数据，如下：

06m02d02∶05′ Q＝54.42L/S  M＝00022561 07A1 0D

其含意为6月2日2时5分，瞬时流量为54.42升/每秒，表底数为00022561立方米，校验和为07A1H，0D 是一个字节的回车控制符，不打印出来。

十一、量水堰槽

最大流量小于40升/秒建议使用直角三角堰；大于40升/秒建议使用巴歇尔槽；上游渠道较短，最大流量又大于40升/秒建议使用矩形堰。

使用玻璃钢制做量水堰或槽。三角堰、矩形堰堰口尺寸要准确，朝向进水一侧表面要光滑；巴歇尔槽喉道部分尺寸要准确，槽内表面要光滑。

直角三角堰的水位流量对应表如下，构造如图十二 ：

直角三角堰水位流量对应表    水位单位：米   流量单位：升/秒

| 水位 | 0.000 | 0.010 | 0.020 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.060 | 0.070 | 0.080 | 0.090 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 流量 | 0.0000 | 0.0136 | 0.0772 | 0.2127 | 0.4367 | 0.7629 | 1.2035 | 1.7693 | 2.4705 | 3.3164 |
| 水位 | 0.100 | 0.110 | 0.120 | 0.130 | 0.140 | 0.150 | 0.160 | 0.170 | 0.180 | 0.190 |
| 流量 | 4.3232 | 5.4864 | 6.8431 | 8.3591 | 10.095 | 12.016 | 14.144 | 16.543 | 19.150 | 22.070 |
| 水位 | 0.200 | 0.210 | 0.220 | 0.230 | 0.240 | 0.250 | 0.260 | 0.270 | 0.280 | 0.290 |
| 流量 | 25.132 | 28.439 | 32.269 | 36.241 | 40.510 | 45.010 | - | - | - | - |

图十一、直角三角堰的构造

矩形堰的水位-流量对应表如下，构造如图十三。

0.25米矩形堰水位流量对应表   水位单位：米   流量单位：升/秒

| 水位 | 0.000 | 0.010 | 0.020 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.060 | 0.070 | 0.080 | 0.090 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 流量 | 0.0000 | 0.4376 | 1.2397 | 2.2812 | 3.5181 | 4.9250 | 6.4849 | 8.1855 | 10.018 | 11.973 |
| 水位 | 0.100 | 0.110 | 0.120 | 0.130 | 0.140 | 0.150 | 0.160 | 0.170 | 0.180 | 0.190 |
| 流量 | 14.047 | 16.232 | 18.526 | 20.924 | 23.423 | 26.020 | 28.712 | 31.497 | 34.373 | 37.338 |
| 水位 | 0.200 | 0.210 | 0.220 | 0.230 | 0.240 | 0.250 | 0.260 | 0.270 | 0.280 | 0.290 |
| 流量 | 40.390 | 43.527 | 46.749 | 50.054 | 53.441 | 56.907 | - | - | - | - |

0.5米矩形堰水位流量对应表    水位单位：米   流量单位：升/秒

| 水位 | 0.000 | 0.010 | 0.020 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.060 | 0.070 | 0.080 | 0.090 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 流量 | 0.0000 | 0.8774 | 2.4874 | 4.5800 | 7.0674 | 9.8995 | 13.043 | 16.473 | 20.171 | 24.124 |
| 水位 | 0.100 | 0.110 | 0.120 | 0.130 | 0.140 | 0.150 | 0.160 | 0.170 | 0.180 | 0.190 |
| 流量 | 28.317 | 32.743 | 37.391 | 42.255 | 47.328 | 52.605 | 58.081 | 63.751 | 69.611 | 75.658 |
| 水位 | 0.200 | 0.210 | 0.220 | 0.230 | 0.240 | 0.250 | 0.260 | 0.270 | 0.280 | 0.290 |
| 流量 | 81.888 | 88.299 | 94.888 | 101.65 | 108.59 | 115.70 | 122.97 | 130.42 | 138.03 | 145.80 |
| 水位 | 0.300 | 0.310 | 0.320 | 0.330 | 0.340 | 0.350 | 0.360 | 0.370 | 0.380 | 0.390 |
| 流量 | 153.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

0.75米矩形堰水位流量对应表    水位单位：米   流量单位：升/秒

| 水位 | 0.000 | 0.020 | 0.040 | 0.060 | 0.080 | 0.100 | 0.120 | 0.140 | 0.160 | 0.180 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 流量 | 0.0000 | 3.7488 | 10.670 | 19.723 | 30.554 | 42.960 | 56.821 | 72.038 | 88.545 | 106.29 |
| 水位 | 0.200 | 0.220 | 0.240 | 0.260 | 0.280 | 0.300 | 0.320 | 0.340 | 0.360 | 0.380 |
| 流量 | 125.23 | 145.33 | 166.57 | 188.92 | 212.36 | 236.88 | 262.46 | 289.09 | 316.77 | 345.47 |
| 水位 | 0.400 | 0.420 | 0.440 | 0.460 | 0.480 | 0.500 | 0.520 | 0.540 | 0.560 | 0.580 |
| 流量 | 375.20 | 405.95 | 437.71 | 470.48 | 504.26 | 539.04 | - | - | - | - |

1米矩形堰水位流量对应表    水位单位：米   流量单位：升/秒

| 水位 | 0.000 | 0.020 | 0.040 | 0.060 | 0.080 | 0.100 | 0.120 | 0.140 | 0.160 | 0.180 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 流量 | 0.0000 | 4.9780 | 14.141 | 26.092 | 40.345 | 56.626 | 74.756 | 94.605 | 116.08 | 139.09 |
| 水位 | 0.200 | 0.220 | 0.240 | 0.260 | 0.280 | 0.300 | 0.320 | 0.340 | 0.360 | 0.380 |
| 流量 | 163.59 | 189.53 | 216.85 | 245.54 | 275.54 | 306.85 | 339.43 | 373.26 | 408.33 | 444.63 |
| 水位 | 0.400 | 0.420 | 0.440 | 0.460 | 0.480 | 0.500 | 0.520 | 0.540 | 0.560 | 0.580 |
| 流量 | 482.13 | 520.83 | 560.71 | 601.76 | 643.98 | 687.36 | - | - | - | - |

图十三、矩形堰的构造图

巴歇尔槽构造如图十五。按《巴歇尔槽构造尺寸表》将图中的ｂ，Ｌ１，Ｌａ，Ｌ，Ｌ２，Ｂ１，Ｂ２，Ｄ，Ｎ，Ｋ数据填入。

巴歇尔槽的水位-流量关系如“巴歇尔槽参数”表所示。

喉道宽“b”为0.051，0.076，0.152，0.228，0.3米巴歇尔槽水位流量对应表如下：

0.051米喉道巴歇尔槽水位流量对应表   水位单位：米   流量单位：升/秒

| 水位 | 0.000 | 0.010 | 0.020 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.060 | 0.070 | 0.080 | 0.090 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 流量 | 0.0000 | 0.0959 | 0.2807 | 0.5263 | 0.8221 | 1.1617 | 1.5411 | 1.9571 | 2.4071 | 2.8892 |
| 水位 | 0.100 | 0.110 | 0.120 | 0.130 | 0.140 | 0.150 | 0.160 | 0.170 | 0.180 | 0.190 |
| 流量 | 3.4018 | 3.9434 | 4.5127 | 5.1089 | 5.7307 | 6.3775 | 7.0484 | 7.7429 | 8.4602 | 9.1997 |
| 水位 | 0.200 | 0.210 | 0.220 | 0.230 | 0.240 | 0.250 | 0.260 | 0.270 | 0.280 | 0.290 |
| 流量 | 9.9610 | 10.743 | 11.547 | 12.370 | 13.214 | 13.214 | 13.214 | 13.214 | 13.214 | 13.214 |
| 水位 | 0.300 | 0.310 | 0.320 | 0.330 | 0.340 | 0.350 | 0.360 | 0.370 | 0.380 | 0.390 |
| 流量 | 13.214 | 13.214 | 13.214 | 13.214 | 13.214 | 13.214 | 13.214 | 13.214 | 13.214 | 13.214 |

0.076米喉道巴歇尔槽水位流量对应表   水位单位：米   流量单位：升/秒

| 水位 | 0.000 | 0.010 | 0.020 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.060 | 0.070 | 0.080 | 0.090 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 流量 | 0.0000 | 0.1407 | 0.4119 | 0.7722 | 1.2062 | 1.7046 | 2.2613 | 2.8716 | 3.5319 | 4.2393 |
| 水位 | 0.100 | 0.110 | 0.120 | 0.130 | 0.140 | 0.150 | 0.160 | 0.170 | 0.180 | 0.190 |
| 流量 | 4.9914 | 5.7860 | 6.6214 | 7.4960 | 8.4085 | 9.3575 | 10.342 | 11.361 | 12.413 | 13.499 |
| 水位 | 0.200 | 0.210 | 0.220 | 0.230 | 0.240 | 0.250 | 0.260 | 0.270 | 0.280 | 0.290 |
| 流量 | 14.616 | 15.764 | 16.942 | 18.151 | 19.389 | 20.655 | 21.950 | 23.272 | 24.621 | 25.998 |
| 水位 | 0.300 | 0.310 | 0.320 | 0.330 | 0.340 | 0.350 | 0.360 | 0.370 | 0.380 | 0.390 |
| 流量 | 27.400 | 28.829 | 30.283 | 31.763 | 31.763 | 31.763 | 31.763 | 31.763 | 31.763 | 31.763 |

0.152米喉道巴歇尔槽水位流量对应表   水位单位：米   流量单位：升/秒

| 水位 | 0.000 | 0.020 | 0.040 | 0.060 | 0.080 | 0.100 | 0.120 | 0.140 | 0.160 | 0.180 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 流量 | 0.0000 | 0.7884 | 2.3573 | 4.4733 | 7.0475 | 10.027 | 13.374 | 17.062 | 21.070 | 25.380 |
| 水位 | 0.200 | 0.220 | 0.240 | 0.260 | 0.280 | 0.300 | 0.320 | 0.340 | 0.360 | 0.380 |
| 流量 | 29.976 | 34.848 | 39.984 | 45.374 | 51.011 | 56.886 | 62.993 | 69.325 | 75.877 | 82.644 |
| 水位 | 0.400 | 0.420 | 0.440 | 0.460 | 0.480 | 0.500 | 0.520 | 0.540 | 0.560 | 0.580 |
| 流量 | 89.621 | 96.802 | 104.19 | 111.77 | 119.54 | 119.54 | 119.54 | 119.54 | 119.54 | 119.54 |

0.228米喉道巴歇尔槽水位流量对应表   水位单位：米   流量单位：升/秒

| 水位 | 0.000 | 0.020 | 0.040 | 0.060 | 0.080 | 0.100 | 0.120 | 0.140 | 0.160 | 0.180 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 流量 | 0.0000 | 1.3466 | 3.8889 | 7.2319 | 11.231 | 15.801 | 20.885 | 26.440 | 32.433 | 38.837 |
| 水位 | 0.200 | 0.220 | 0.240 | 0.260 | 0.280 | 0.300 | 0.320 | 0.340 | 0.360 | 0.380 |
| 流量 | 45.630 | 52.794 | 60.312 | 68.169 | 76.354 | 84.854 | 93.661 | 102.76 | 112.16 | 121.83 |
| 水位 | 0.400 | 0.420 | 0.440 | 0.460 | 0.480 | 0.500 | 0.520 | 0.540 | 0.560 | 0.580 |
| 流量 | 131.77 | 141.99 | 152.46 | 163.19 | 174.17 | 185.40 | 196.86 | 208.56 | 220.50 | 232.66 |
| 水位 | 0.600 | 0.620 | 0.640 | 0.660 | 0.680 | 0.700 | 0.720 | 0.740 | 0.760 | 0.780 |
| 流量 | 245.05 | 257.64 | 257.64 | 257.64 | 257.64 | 257.64 | 257.64 | 257.64 | 257.64 | 257.64 |

0.300米喉道巴歇尔槽水位流量对应表   水位单位：米   流量单位：升/秒

| 水位 | 0.000 | 0.020 | 0.040 | 0.060 | 0.080 | 0.100 | 0.120 | 0.140 | 0.160 | 0.180 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 流量 | 0.0000 | 1.7690 | 5.0760 | 9.4067 | 14.570 | 20.458 | 26.996 | 34.130 | 41.815 | 50.019 |
| 水位 | 0.200 | 0.220 | 0.240 | 0.260 | 0.280 | 0.300 | 0.320 | 0.340 | 0.360 | 0.380 |
| 流量 | 58.713 | 67.873 | 77.477 | 87.507 | 97.948 | 108.79 | 120.01 | 131.60 | 143.55 | 155.85 |
| 水位 | 0.400 | 0.420 | 0.440 | 0.460 | 0.480 | 0.500 | 0.520 | 0.540 | 0.560 | 0.580 |
| 流量 | 168.50 | 181.48 | 194.79 | 208.41 | 222.35 | 236.59 | 251.14 | 265.97 | 281.10 | 296.51 |
| 水位 | 0.600 | 0.620 | 0.640 | 0.660 | 0.680 | 0.700 | 0.720 | 0.740 | 0.760 | 0.780 |
| 流量 | 312.20 | 328.17 | 344.41 | 360.91 | 377.67 | 394.70 | 411.98 | 429.51 | 447.29 | 447.29 |

巴歇尔槽构造尺寸						单位：米

| 类别 | 序号 | 喉道段 |  |  | 收缩段 |  |  | 扩散段 |  |  | 墙高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | b | L | N | B1 | L1 | La | B2 | L2 | K | D |
| 小 型 | 1 | 0.025 | 0.076 | 0.029 | 0.167 | 0.356 | 0.237 | 0.093 | 0.203 | 0.019 | 0.23 |
|  | 2 | 0.051 | 0.114 | 0.043 | 0.214 | 0.406 | 0.271 | 0.135 | 0.254 | 0.022 | 0.26 |
|  | 3 | 0.076 | 0.152 | 0.057 | 0.259 | 0.457 | 0.305 | 0.178 | 0.305 | 0.025 | 0.46 |
|  | 4 | 0.152 | 0.305 | 0.114 | 0.400 | 0.610 | 0.407 | 0.394 | 0.610 | 0.076 | 0.61 |
|  | 5 | 0.228 | 0.305 | 0.114 | 0.575 | 0.864 | 0.576 | 0.381 | 0.457 | 0.076 | 0.77 |
| 标 准 型 | 6 | 0.25 | 0.60 | 0.23 | 0.78 | 1.325 | 0.883 | 0.55 | 0.92 | 0.08 | 0.80 |
|  | 7 | 0.30 | 0.60 | 0.23 | 0.84 | 1.350 | 0.902 | 0.60 | 0.92 | 0.08 | 0.95 |
|  | 8 | 0.45 | 0.60 | 0.23 | 1.02 | 1.425 | 0.948 | 0.75 | 0.92 | 0.08 | 0.95 |
|  | 9 | 0.60 | 0.60 | 0.23 | 1.20 | 1.500 | 1.0 | 0.90 | 0.92 | 0.08 | 0.95 |
|  | 10 | 0.75 | 0.60 | 0.23 | 1.38 | 1.575 | 1.053 | 1.05 | 0.92 | 0.08 | 0.95 |
|  | 11 | 0.90 | 0.60 | 0.23 | 1.56 | 1.650 | 1.099 | 1.20 | 0.92 | 0.08 | 0.95 |
|  | 12 | 1.00 | 0.60 | 0.23 | 1.68 | 1.705 | 1.139 | 1.30 | 0.92 | 0.08 | 1.0 |
|  | 13 | 1.20 | 0.60 | 0.23 | 1.92 | 1.800 | 1.203 | 1.50 | 0.92 | 0.08 | 1.0 |
|  | 14 | 1.50 | 0.60 | 0.23 | 2.28 | 1.95 | 1.303 | 1.80 | 0.92 | 0.08 | 1.0 |
|  | 15 | 1.80 | 0.60 | 0.23 | 2.64 | 2.10 | 1.399 | 2.10 | 0.92 | 0.08 | 1.0 |
|  | 16 | 2.10 | 0.60 | 0.23 | 3.00 | 2.25 | 1.504 | 2.40 | 0.92 | 0.08 | 1.0 |
|  | 17 | 2.40 | 0.60 | 0.23 | 3.36 | 2.40 | 1.604 | 2.70 | 0.92 | 0.08 | 1.0 |
| 大 型 | 18 | 3.05 | 0.91 | 0.343 | 4.76 | 4.27 | 1.794 | 3.68 | 1.83 | 0.152 | 1.22 |
|  | 19 | 3.66 | 0.91 | 0.343 | 5.61 | 4.88 | 1.991 | 4.47 | 2.44 | 0.152 | 1.52 |
|  | 20 | 4.57 | 1.22 | 0.457 | 7.62 | 7.62 | 2.295 | 5.59 | 3.05 | 0.229 | 1.83 |
|  | 21 | 6.10 | 1.83 | 0.686 | 9.14 | 7.62 | 2.785 | 7.32 | 3.66 | 0.305 | 2.13 |
|  | 22 | 7.62 | 1.83 | 0.686 | 10.67 | 7.62 | 3.383 | 8.94 | 3.96 | 0.305 | 2.13 |
|  | 23 | 9.14 | 1.83 | 0.686 | 12.31 | 7.93 | 3.785 | 10.57 | 4.27 | 0.305 | 2.13 |
|  | 24 | 12.19 | 1.83 | 0.686 | 15.48 | 8.23 | 4.785 | 13.82 | 4.88 | 0.305 | 2.13 |
|  | 25 | 15.24 | 1.83 | 0.686 | 18.53 | 8.23 | 5.776 | 17.27 | 6.10 | 0.305 | 2.13 |

巴歇尔槽参数

| 类 别 | 序 号 | 喉道宽度 b(m) | 流量公式 Q=Chan (L/S) | 水位范围 h(m) |  | 流量范围 Q(L/S) |  | 临界淹没度% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 |  |
| 小 型 | 1 | 0.025 | 60.4ha1.55 | 0.015 | 0.21 | 0.09 | 5.4 | 0.5 |
|  | 2 | 0.051 | 120.7ha1.55 | 0.015 | 0.24 | 0.18 | 13.2 | 0.5 |
|  | 3 | 0.076 | 177.1ha1.55 | 0.03 | 0.33 | 0.77 | 32.1 | 0.5 |
|  | 4 | 0.152 | 381.2ha1.58 | 0.03 | 0.45 | 1.50 | 111.0 | 0.6 |
|  | 5 | 0.228 | 535.4ha1.53 | 0.03 | 0.60 | 2.5 | 251 | 0.6 |
| 标 准 型 | 6 | 0.25 | 561ha1.513 | 0.03 | 0.60 | 3.0 | 250 | 0.6 |
|  | 7 | 0.30 | 679ha1.521 | 0.03 | 0.75 | 3.5 | 400 | 0.6 |
|  | 8 | 0.45 | 1038ha1.537 | 0.03 | 0.75 | 4.5 | 630 | 0.6 |
|  | 9 | 0.60 | 1403ha1.548 | 0.05 | 0.75 | 12.5 | 850 | 0.6 |
|  | 10 | 0.75 | 1772ha1.557 | 0.06 | 0.75 | 25.0 | 1100 | 0.6 |
|  | 11 | 0.90 | 2147ha1.565 | 0.06 | 0.75 | 30.0 | 1250 | 0.6 |
|  | 12 | 1.00 | 2397ha1.569 | 0.06 | 0.80 | 30.0 | 1500 | 0.7 |
|  | 13 | 1.20 | 2904ha1.577 | 0.06 | 0.80 | 35.0 | 2000 | 0.7 |
|  | 14 | 1.50 | 3668ha1.586 | 0.06 | 0.80 | 45.0 | 2500 | 0.7 |
|  | 15 | 1.80 | 4440ha1.593 | 0.08 | 0.80 | 80.0 | 3000 | 0.7 |
|  | 16 | 2.10 | 5222ha1.599 | 0.08 | 0.80 | 95.0 | 3600 | 0.7 |
|  | 17 | 2.40 | 6004ha1.605 | 0.08 | 0.80 | 100.0 | 4000 | 0.7 |
| 大 型 | 18 | 3.05 | 7463ha1.6 | 0.09 | 1.07 | 160.0 | 8280 | 0.8 |
|  | 19 | 3.66 | 8859ha1.6 | 0.09 | 1.37 | 190.0 | 14680 | 0.8 |
|  | 20 | 4.57 | 10960ha1.6 | 0.09 | 1.67 | 230.0 | 25040 | 0.8 |
|  | 21 | 6.10 | 14450ha1.6 | 0.09 | 1.83 | 310.0 | 37970 | 0.8 |
|  | 22 | 7.62 | 17940ha1.6 | 0.09 | 1.83 | 380.0 | 47160 | 0.8 |
|  | 23 | 9.14 | 21440ha1.6 | 0.09 | 1.83 | 460.0 | 56330 | 0.8 |
|  | 24 | 12.19 | 28430ha1.6 | 0.09 | 1.83 | 600.0 | 74700 | 0.8 |
|  | 25 | 15.24 | 35410ha1.6 | 0.09 | 1.83 | 750.0 | 93040 | 0.8 |

十二、安装方法

1. 安装仪表

流量计的仪表显示部分应安装在室内。室内要通风良好，无腐蚀性气体。仪表为壁挂安装。挂在墙上时，要先用300 x 400mm绝缘板做一个仪表盘，安上电源开关，三孔电源插座，地线接线柱。开关内装0.5～3A熔断丝。仪表后面有四个挂孔，尺寸参见图六。仪表盘上先用四个螺栓拧在相应位置，待表盘固定在墙壁上后，再利用这四个钉将表挂上。参见如图十四。如室内条件不好或必须挂在室外，应装在仪表防护箱内，避免日晒雨淋。

图十四、仪表挂壁安装

图十五、巴歇尔槽的构造

2. 安装探头

超声波明渠流量计的探头可以直接安装在量水堰槽水位观测点的上方。探头发声的一面要对准水面。可以用水平尺放在探头上盖上，通过校上盖水平使探头对准水面。巴歇尔槽水位观测点在距喉道2/3收缩段长位置(图十五的La)；三角堰、矩形堰在上游一侧，距堰板3～4倍最大过堰水深处。（图十六）

图十六、探头的安装方法

安装探头时，要注意超声波的盲区。最高水面距离探头底面要大于0.4m，相当于校正棒的下端离最高水面不能小于0.1m。

安装探头的探头支架，应在加工量水堰槽时做好。也可直接用角钢做横梁，把探头装在横梁上。（图十七）

图十七、安装探头用的支架

仪表探头的超声波有一定张角，大约15°。安装探头时要使声波传播路径上不能有多余的反射面。（图十八）

当量水堰槽水位观测点处，水面波动剧烈影响水位测量时；或需要提高水位测量精度时，可以使用静水井。静水井的构造如图十九。由于连通管的作用，静水井内的水位与量水堰槽内水位相同。要求静水井为方形，内尺寸以0.5～1米见方为好

3.安装量水堰槽

安装量水堰槽须注意几个问题，否则影响测流精度：

①. 量水堰槽的中心线要与渠道的中心线重合，使水流进入量水堰槽不出现偏流。

②. 量水堰槽通水后，水的流态要自由流。三角堰、矩形堰下游水位要低于堰坎（参见图十九）；巴歇尔槽的淹没度要小于“巴歇尔槽参数”的临界淹没度（参见图二十）。

③. 量水堰槽的上游应有大于5倍渠道宽的平直段，使水流能平稳进入量水堰槽。即没有左右偏流，也没有渠道坡降形成的冲力。

④. 量水堰槽安装在渠道上要牢固。与渠道侧壁、渠底连结要紧密，不能漏水。使水流全部流经量水堰槽的计量部位。量水堰板的计量部位是堰口；量水槽的计量部位是槽内喉道段。

4.设置仪表参数

图十八、不能有多余的反射面

图十九、静水井

图二十、自由流与淹没流

HKM流量计安装在现场后，必须根据现场情况设置参数。

①. 根据现场使用的量水堰槽，设置相应的水位-流量表。涉及的参数：

“E0”参数，设显示流量；

“h”参数，水位间隔；

“A”参数，4～20mA中，20mA对应的流量；

“H=0*h”、“H=1*h”……，水位-流量对应关系。

②. 设置“L”参数，使仪表显示的液位与量水堰槽的水位相同。

“L”参数，校水位。

注意，校水位时，仪表必须有“校波”“回波”指示符，即仪表处于正常测量状态。

校水位最好是在水位刚好等于零时进行，这时堰槽内的真实水位等于零。在水位不为零时，一定要测准堰槽内的真实水位。上显示器显示仪表测量的水位（注意“=”号中间是否有“-”号），下显示器显示“L”参数。校正时，以上显示器显示的水位等于堰槽内的真实水位为准。如果显示的水位比堰槽内的真实水位大，则减小“L”值；反之，增大“L”值。减小或增大的数，是显示数比真实水位大出或小出的部分。改变“L”后，要按“F”或“E”键换行，以便存储新的“L” 值；而后要按“E”或“F”回到“L”参数。这时，仪表用刚存入的、新的“L”参数计算水位，显示的水位将改变。查看显示器显示的水位与堰槽内的真实水位是否相等。

十三、维护及标定

仪表运行时，应注意仪表显示器上的“校波”“回波”提示符是否正常。“校波”提示符应稳定出现。消失时，应检查探头校正棒是否挂有杂物。“回波”出现闪动是允许的，尤其是在测量波动水面时。但如“回波”长时间消失，则要对探头进行检查。是否对正水面，探头引线是否有损坏。

仪表的检定包扩两部分：一、量水堰槽；二、仪表。

检定量水堰槽主要是：量水堰槽的几何尺寸、相应的水位流量表及水流流态，如是否淹没流。检定方法见国家技术监督局发行的《明渠堰槽流量计》检定规程(JJG711-90)。

仪表主要是检定液位测量的误差

将探头从明渠堰槽上拆下，固定在一个支架上。下面放一个可以上下移动的金属板 (声波在金属板上的反射与在水面的反射效果相同),板上安装指针，指示直尺上的刻度（如图 二十一）。可以上下移动的金属板模拟量水堰槽内的水面。将仪表设置在液位状态。金属板移至直尺的0值位置。修改“L”，使仪表的液位显示为0。上下移动金属板，仪表的液位显示值应与直尺的示值相同。如误差较大，通过修改“E1”参数可以使误差减小（原因参见仪表测量液位原理）。

图十三、标定液位

十四、安装记录表示例

超声波明渠流量计安装记录表

| 安装地点 |  |  |  | 安装日期 |  |  | 仪表编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪表量程 |  |  |  | 液位精度 |  |  | 流量精度 |  |  |  |
| 水位参照点 |  |  |  | 参照点高度 |  |  |  |  |  |  |
| 量水堰槽构造： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 仪表参数数据表： 初始日历： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E0 |  |  | 2h |  | 17h |  |  | 32h |  |  |
| E1 |  |  | 3h |  | 18h |  |  | 33h |  |  |
| E2 |  |  | 4h |  | 19h |  |  | 34h |  |  |
| E3 |  |  | 5h |  | 20h |  |  | 35h |  |  |
| E4 |  |  | 6h |  | 21h |  |  | 36h |  |  |
| E5 |  |  | 7h |  | 22h |  |  | 37h |  |  |
| E6 |  |  | 8h |  | 23h |  |  | 38h |  |  |
| E7 |  |  | 9h |  | 24h |  |  | 39h |  |  |
| E8 |  |  | 10h |  | 25h |  |  | 40h |  |  |
| E9 |  |  | 11h |  | 26h |  |  | 41h |  |  |
| h |  |  | 12h |  | 27h |  |  | 42h |  |  |
| L |  |  | 13h |  | 28h |  |  | 43h |  |  |
| A |  |  | 14h |  | 29h |  |  | 44h |  |  |
| 0h |  |  | 15h |  | 30h |  |  | 45h |  |  |
| 1h |  |  | 16h |  | 31h |  |  | 46h |  |  |

填表人：                    安装技术负责人：

超声波明渠流量计安装记录表示例

| 安装地点 |  | 厂东门排口 |  | 安装日期 |  | 1994.5.10 |  | 仪表编号 |  | 0451 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪表量程 |  | 45升/秒 |  | 液位精度 |  | 0.4% |  | 流量精度 |  | 5% |  |
| 水位参照点 |  | 堰板上沿 |  | 参照点高度 |  | 250mm |  |  |  |  |  |
| 量水堰槽构造： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 仪表参数数据表： 初始日历：94.05.10.15.30.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E0 | 2.2222 |  | 2h | 0.0772 | 17h |  | 16.543 |  | 32h |  | 45.010 |
| E1 | 0.3260 |  | 3h | 0.2127 | 18h |  | 19.150 |  | 33h |  | 45.010 |
| E2 | 0.0000 |  | 4h | 0.4367 | 19h |  | 22.070 |  | 34h |  | 45.010 |
| E3 | 0.0000 |  | 5h | 0.7629 | 20h |  | 25.132 |  | 35h |  | 45.010 |
| E4 | 0.1000 |  | 6h | 1.2035 | 21h |  | 28.439 |  | 36h |  | 45.010 |
| E5 | 0.2500 |  | 7h | 1.7693 | 22h |  | 32.269 |  | 37h |  | 45.010 |
| E6 | 100.00 |  | 8h | 2.4705 | 23h |  | 36.241 |  | 38h |  | 45.010 |
| E7 | 00240. |  | 9h | 3.3164 | 24h |  | 40.510 |  | 39h |  | 45.010 |
| E8 | 0.0040 |  | 10h | 4.3232 | 25h |  | 45.010 |  | 40h |  | 45.010 |
| E9 | 0.0000 |  | 11h | 5.4864 | 26h |  | 45.010 |  | 41h |  | 45.010 |
| h | 0.0100 |  | 12h | 6.8431 | 27h |  | 45.010 |  | 42h |  | 用45.010添入，直到71h |
| L | 0.7015 |  | 13h | 8.3591 | 28h |  | 45.010 |  | 43h |  |  |
| A | 45.000 |  | 14h | 10.095 | 29h |  | 45.010 |  | 44h |  |  |
| 0h | 0.0000 |  | 15h | 12.016 | 30h |  | 45.010 |  | 45h |  |  |
| 1h | 0.0136 |  | 16h | 14.144 | 31h |  | 45.010 |  | 46h |  |  |

填表人：                    安装技术负责人：张昌征

十五、订货须知

在订货时用户必须根据具体测量条件和现场情况进行正确选型：

订货时须注明：

1.被测介质的名称。

2.上限流量和常用流量。

3.明渠的长、宽和深度尺寸。

4.进水口和出水口的落差。

5.输出信号和类别。

6.其他需要说明的特殊要求。

十六、日常维护

1.表头要保护好，应在室内（或保护箱内），避免风雨日晒。

2.传感器上头不要进水，最好用厚塑料罩住。

3.明渠不通水时，检查传感器进水口，是否赌塞。

4.如仪表和传感器不正常，请联系厂家，不得擅自拆开，修正，否则后果自负。

十七、超声波明渠流量计选型表

| HKM - | 0000 0 0 0 0 0 0 0 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 超声波明渠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 代号 | 最大流量 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | 20t/h |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 | 50t/h |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9000 | 9000t/h |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 代号 | 堰槽形状 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A | 巴歇尔槽 2.5 Mpa I 10 Mpa M 20Mpa |  |  |  |  |  |
|  |  |  | B | 矩形堰 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | C | 三角堰 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 代号 | 堰槽材质 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | S | 不锈钢 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | B | 玻璃钢 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C | 碳钢 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | P | PVC |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 代号 | 液位传感器 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | S | 超声波液位计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | P | 静压式液位计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 代号 | 防爆标识 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 代号 | 输出方式 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | I | 4～20mA |  |
|  |  |  |  |  |  |  | R | RS232/RS485 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | M | Modbus |  |
|  |  |  |  |  |  |  | N | 无输出 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 代号 | 打印功能 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Y | 有打印功能 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | N | 无打印功能 |

常用型号和流量范围：

| 型号规格 | 适用渠道（宽×高）mm | 最小流量（t/h） | 最大流量（t/h） |
| --- | --- | --- | --- |
| HKM–20 | ≥200×250 | 0.32 | 20 |
| HKM–50 | ≥250×300 | 0.65 | 50 |
| HKM–100 | ≥300×500 | 2.77 | 100 |
| HKM–400 | ≥400×650 | 5.40 | 400 |
| HKM–900 | ≥600×800 | 9.00 | 900 |
| HKM–1500 | ≥840×1000 | 12.6 | 1500 |
| HKM–3000 | ≥1200×1000 | 4.0 | 3000 |
| HKM–4000 | ≥1560×1100 | 90.0 | 4000 |
| HKM–5000 | ≥1680×1100 | 102.0 | 5000 |
| HKM–9000 | ≥2280×1100 | 162.0 | 9000 |