- MODBUS  协议 用户手册

（质量流量计）

Ver: F 2024.5.6

目录

1  数据传输模式 	4

2  寄存器和数据类型	5

2.1 COIL	5

2.2 FLOAT	5

2.3 INT	5

2.4 LONG 	5

3  数据帧格式定义 	6

3.1 CMD=0X03(读 1 个或多个寄存器) 	6

3.2 故障返回帧 	10

4  数据帧校验算法 	 11

4.1 LRC 校验 	 11

4.2 CRC16 校验 	12

5  常用测试软件举例	14

5.1 MODSCAN32 	14

5.2  串口调试助手 	15

6  仪表变量地址定义	16

6 .1   COIL 类型的变量地址(所有版本均支持) 	16

6 .2   INT 类型的变量地址(所有版本均支持) 	16

6 .3   可以连读的变量地址（V13 版本及以上） 	16

7  附录 1：常数表：故障码	17

8  附录 2：常数表：流量单位	18

9  附录 3：报警定义	23

重要提示:

1 、 本手册中的通讯协议版本号只是用来

表示在基本通讯功能基础上增加的功

能，基本通讯功能永远有效，不随版本 的升级而改变

2 、 一定注意本手册中的红色和加粗字体

的相关内容，这些内容对使用很关键

- 1  数据传输模式

MODBUS 采用 RTU 和 ASCII 两种方式进行数据传输。RTU 模式下，采用 8bit 二进制字符，ASCII 模式下采用7bit ASC 字符。将 RTU 模式下的一个字 节的高 4 位和低 4 位分开，变成 2 个字节，这样就是 ASCII 模式下传输的字 节。比如 RTU 模式下的数据0x1A，那么 ASCII 模式下就是 0x31 0x41 两个 字节，所以 ASCII 模式下的帧长度为 RTU 模式下的 1 倍。

RTU 传输模式的数据帧采用CRC 校验，ASCII 模式采用LRC 校验。 下表总结了两种传输模式的区别：

| 传输模式 | ASCII (7 bit) | RTU (8 bit) |
| --- | --- | --- |
| 编码格式 | ASCII 码 (‘0 ’-‘9 ’ ‘A’-‘F’) | 8bit 二进制 (0x00 – 0xff) |
| 起始位 | 1 | 1 |
| 数据位 | 7 、8 | 8 |
| 校验位 | 无、奇、偶 | 无、奇、偶 |
| 停止位 | 1 、2 | 1 、2 |
| 帧校验 | LRC | CRC16 |

- 2  寄存器和数据类型

下表列举了几种寄存器和数据类型

| 寄存器类型 | 数据长度 | 寄存器数量 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| COIL | 1 bit | - | 布尔变量(ON OFF) |
| FLOAT | 32 bit | 2 | 32 位浮点数(IEEE754 格式) |
| INT | 16 bit | 1 | 无符号整型(0x0 – 0xFFFF) |
| LONG | 32 bit | 2 | 无符号长整型(0x0 – 0xFFFFFFFF) |

- 2.1 COIL

- 布尔变量  0xFF00 -> ON     0x0000 -> OFF

- 2.2 FLOAT

使用 2 个寄存器存储单精度 IEEE754 格式的浮点数。 每个浮点数包含 4 个字节，具体定义如下：

SEEEEEEE EMMMMMMM MMMMMMMM MMMMMMMM

S:符号位 0->正 1->负 E:阶码

M:尾数的小数部分

- 例如：0xC1480000 = -12.5

- 2.3 INT

使用 1 个寄存器存储无符号整型数。

- 例如：0x0025 = 37          0x1234 = 4660

- 2.4 LONG

使用 2 个寄存器存储无符号长整型数。 例如：0x12345678 = 305419896

- 3  数据帧格式定义

- 3.1 CMD=0x03(读 1 个或多个寄存器)

本例数据为读取瞬时流量的数据帧，仪表地址=1。

请求帧：上位机->仪表

| 数据场名称 | RTU 示例数据(HEX) |
| --- | --- |
| 包头 | NONE |
| 仪表地址 | 01 |
| 功能码 | 03 |
| 寄存器起始地址高字节 | 00 |
| 寄存器起始地址低字节 | 80 |
| 寄存器数量高字节 | 00 |
| 寄存器数量低字节 | 02 |
| 帧校验 | C5 E3 |
| 包尾 | NONE |

应答帧：仪表->上位机

| 数据场名称 | RTU 示例数据(HEX) |
| --- | --- |
| 包头 | NONE |
| 仪表地址 | 01 |
| 功能码 | 03 |
| 数据长度 | 04 |
| 寄存器 0x0253 的数据高字节 | C1 |
| 寄存器 0x0253 的数据低字节 | 48 |
| 寄存器 0x0254 的数据高字节 | 00 |
| 寄存器 0x0254 的数据低字节 | 00 |
| 帧校验 | 47 D9 |
| 包尾 | NONE |

本应答帧返回的 IEEE754 格式的瞬时流量数据 C1 48 00 00 = -12.5

- 3.2 故障返回帧

对于不能正确完成操作的请求帧，仪表将返回一个报告故障代码的返回帧， 以报告不能完成操作的具体原因。

比如将流量单位设置成 Hz，由于仪表不能支持 Hz 这个流量单位，所以将返 回如下的故障应答帧。

故障应答帧：仪表->上位机

| 数据场名称 | RTU 示例数据(HEX) | ASC 示例数据(HEX) |
| --- | --- | --- |
| 包头 | NONE | 3A |
| 仪表地址 | 01 | 30 31 |
| 功能码 | 86 | 38 36 |
| 故障码 | 43 | 34 33 |
| 帧校验 | 03 91 | 39 31 |
| 包尾 | NONE | 0D 0A |

注：1 ．故障返回帧中的功能码=请求帧的功能码+0x80

2 ．具体的故障代码请参考附录 1：常数表：故障码

- 4  数据帧校验算法

- 4.1 LRC 校验

// LRC  校验范围：从“仪表地址”到 LRC 帧校验码的前一个字节

void LRC(unsigned char *buf, unsigned int len) {

unsigned int i; LRC = 0;

for (i=0; i<len; i++) {

LRC += buf[i]; }

LRC = 0xff - LRC; LRC++;

}

- 4.2 CRC16 校验

const unsigned char   TAB_CRC_H[] = {

0x00,0xC1,0x81,0x40, 0x01, 0xC0,0x80, 0x41,0x01,0xC0,0x80, 0x41,0x00,0xC1,0x81,0x40, 0x01,0xC0,0x80,0x41, 0x00, 0xC1,0 x81, 0 x4 0,0 x00 ,0 xC1 ,0 x81, 0 x4 0,0 x01 ,0 xC0 ,0 x8 0,0 x41 , 0x01,0xC0,0x80,0x41, 0x00, 0xC1,0x81, 0x40,0x00,0xC1,0x81, 0x40,0x01,0xC0,0x80,0x41, 0x00,0xC1,0x81,0x40, 0x01, 0xC0,0x80, 0x41,0x01,0xC0,0x80, 0x41,0x00,0xC1,0x81,0x40, 0x01,0xC0,0x80,0x41, 0x00, 0xC1,0x81, 0x40,0 x00 ,0 xC1 ,0 x81, 0 x4 0,0 x01 ,0 xC0 ,0 x8 0,0 x41 , 0x00,0xC1,0x81,0x40, 0x01, 0xC0,0x80, 0x41,0x01,0xC0,0x80, 0x41,0x00,0xC1,0x81,0x40, 0x00,0xC1,0x81,0x40, 0x01, 0xC0,0x80, 0x41,0x01,0xC0,0x80, 0x41,0x00,0xC1,0x81,0x40, 0x01,0xC0,0x80,0x41, 0x00, 0xC1,0x81, 0x40,0x00,0xC1,0 x81, 0 x4 0,0 x01 ,0 xC0 ,0 x8 0,0 x41 , 0x01,0xC0,0x80,0x41, 0x00, 0xC1,0x81, 0x40,0x00,0xC1,0x81, 0x40,0x01,0xC0,0x80,0x41, 0x00,0xC1,0x81,0x40, 0x01, 0xC0,0x80, 0x41,0x01,0xC0,0x80, 0x41,0x00,0xC1,0x81,0x40, 0x00,0xC1,0x81,0x40, 0x01, 0xC0,0x80, 0x41,0x01,0xC0,0x80, 0x41,0 x00 ,0 xC1 ,0 x8 1,0 x40 , 0x01,0xC0,0x80,0x41, 0x00, 0xC1,0x81, 0x40,0x00,0xC1,0x81, 0x40,0x01,0xC0,0x80,0x41, 0x00,0xC1,0x81,0x40, 0x01, 0xC0,0x80, 0x41,0x01,0xC0,0x80, 0x41,0x00,0xC1,0x81,0x40, 0x01,0xC0,0x80,0x41, 0x00, 0xC1,0x81, 0x40,0x00,0xC1,0x81, 0x40,0x01,0xC0,0 x8 0,0 x41 , 0x01,0xC0,0x80,0x41, 0x00, 0xC1,0x81, 0x40,0x00,0xC1,0x81, 0x40,0x01,0xC0,0x80,0x41,

0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01,0xC0, 0x80,0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40 };

const unsigned char    TAB_CRC_L[] = {

0x00,0xC0,0xC1,0x01,0xC3,0x03,0x02,0xC2,0xC6,0x06,0x07,0xC7,0x05,0xC5,0xC4,0x04, 0xCC,0x0C,0x0D,0xCD,0x0F,0xCF,0xCE,0x0E,0x0A,0xCA,0xCB,0x0B,0xC9,0x09,0x08,0xC8, 0xD8,0x18,0x19,0xD9,0x1B,0xDB,0xDA,0x1A,0x1E,0xDE,0xDF,0x1F,0xDD,0x1D,0x1C,0xDC, 0x14,0xD4,0xD5,0x15,0xD7,0x17,0x16,0xD6,0xD2,0x12,0x13,0xD3,0x11,0xD1,0xD0,0x10, 0xF 0,0x30,0x31, 0xF 1, 0x33, 0xF 3,0xF 2,0x32, 0x36,0xF 6, 0xF7, 0x37,0xF 5,0x35, 0x34,0xF 4, 0x3C,0xFC,0xFD,0x3D,0xFF,0x3F,0x3E,0xFE,0xFA,0x3A,0x3B,0xFB,0x39,0xF9,0xF8,0x38, 0x28,0xE8,0xE9,0x29,0xEB,0x2B,0x2A,0xEA,0xEE,0x2E,0x2F,0xEF,0x2D,0xED,0xEC,0x2C, 0 xE4,0 x24 ,0 x25,0 xE5,0 x27,0 xE7,0 xE6,0 x2 6,0 x22, 0 xE2,0 xE3,0 x23,0 xE1,0 x21 ,0 x20, 0 xE0 ,

0xA0,0x60,0x61,0xA1,0x63,0xA3,0xA2,0x62,0x66,0xA6,0xA7,0x67,0xA5,0x65,0x64,0xA4, 0x6C,0xAC,0xAD,0x6D,0xAF,0x6F,0x6E,0xAE,0xAA,0x6A,0x6B,0xAB,0x69,0xA9,0xA8,0x68, 0x78,0xB8,0xB9,0x79,0xBB,0x7B,0x7A,0xBA,0xBE,0x7E,0x7F,0xBF,0x7D,0xBD,0xBC,0x7C, 0xB4,0x74,0x75,0xB5,0x77,0xB7,0xB6,0x76,0x72,0xB2,0xB3,0x73,0xB1,0x71,0x70,0xB0, 0x50, 0 x90, 0 x91, 0x51, 0 x93 , 0x53, 0 x52, 0 x92, 0 x96, 0x5 6, 0x57, 0 x97, 0 x55, 0x95, 0 x94, 0x54, 0x9C,0x5C,0x5D,0x9D,0x5F,0x9F,0x9E,0x5E,0x5A,0x9A,0x9B,0x5B,0x99,0x59,0x58,0x98, 0x88,0x48,0x49,0x89,0x4B,0x8B,0x8A,0x4A,0x4E,0x8E,0x8F,0x4F,0x8D,0x4D,0x4C,0x8C,

0x 4 4, 0x84 , 0x 8 5, 0x45 , 0x 8 7 , 0x47 , 0x 4 6, 0x86 , 0x 8 2, 0x4 2, 0x 4 3 , 0x8 3, 0x 4 1 , 0x8 1, 0x80 , 0x 4 0 };

// CRC  校验范围：从“仪表地址”到 CRC 帧校验码的前一个字节

void CRC(unsigned char *buf, unsigned int len) {

unsigned int i;

unsigned char CRC_H , CRC_L , index, ch; CRC_H = 0xff;

CRC_L = 0xff;

for (i=0; i<len; i++) {

ch = buf[i];

index = CRC_H ^ ch;

CRC_H = CRC_L ^ TAB_CRC_H[index]; CRC_L = TAB_CRC_L[index];

} }

- 5  常用测试软件举例

以下的举例均以读取瞬时流量(地址=0x0080)为例

通讯参数：波特率 9600  数据位=8  校验=无 停止位=1 仪表地址 = 001    通讯协议=Modbus RTU

- 5.1 ModScan32

第 1 步:  按下图设置

第 2 步:  菜单 Connection - Connect

COM 口选择当前实际连接的串口

第 3 步:  点击 Protocol Selections

- 6  仪表变量地址定义

以下为仪表支持数据变量信息列表

- 6 .1    COIL 类型的变量地址(所有版本均支持)

| COIL 类型 (以下变量只能单个读写) ！！！ | 寄存器地址 | 寄存器 长度 | 读 指令 | 写 指令 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 清累计 | 0003(16 进制) 3(10 进制) | --- | --- | 05 |

- 6 .2    INT 类型的变量地址(所有版本均支持)

| INT 类型 (以下变量只能单个读写) ！！！ | 寄存器地址 | 寄存器 长度 | 读 指令 | 写 指令 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 流量单位(附录 2:常数表流量单位) | 0042(16 进制) 66(10 进制) | 0001 | 03 | 06 |
| 累计单位(附录 2:常数表流量单位) | 0046(16 进制) 70(10 进制) | 0001 | 03 | 06 |

- 6 .3    可以连读的变量地址（所有版本均支持）

| 以下变量可以连续读 | 寄存器地址 | 寄存器 长度 | 读 指令 | 写 指令 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 瞬时流量 float | 0080(16 进制) 128(10 进制) | 0002 | 03 | --- |
| 正向累计 float | 0082(16 进制) 130(10 进制) | 0002 | 03 | --- |
| 反向累计 float | 0084(16 进制) 132(10 进制) | 0002 | 03 | --- |
| 流量单位 int | 0086(16 进制) 134(10 进制) | 0001 | 03 | --- |
| 累计单位 int | 0087(16 进制) 135(10 进制) | 0001 | 03 | --- |
| 百分比流量 float | 0088(16 进制) 136(10 进制) | 0002 | 03 | --- |
| 电流输出(流量) float | 008A(16 进制) 138(10 进制) | 0002 | 03 | --- |
| 频率输出(流量) float | 008C(16 进制) 140(10 进制) | 0002 | 03 | --- |
| 密度 float | 008E(16 进制) 142(10 进制) | 0002 | 03 | --- |
| 电流输出(密度) float | 0090(16 进制) 144(10 进制) | 0002 | 03 | --- |
| 含水率 float | 0092(16 进制) 146(10 进制) | 0002 | 03 | --- |
| 温度 float | 0094(16 进制) 148(10 进制) | 0002 | 03 | --- |

- 7  附录 1：常数表：故障码

0x01:      无效指令码

0x02:      无效的寄存器地址

0x30:      参数超上限

0x31:      参数超下限

0x32:      参数选择项错误

0x40:      无效的寄存器长度

0x41:      寄存器不支持当前的指令码

0x42:      寄存器未指定功能

0x43:      流量单位不存在

0x44:      总量单位不存在

0x45:      最高频率输出超上限

0x46:      最低频率输出超下限

0x47:      最高流速超上限

0x48:      占空比超上限

- 8  附录 2：常数表：流量单位

| 1 |  | inH2O | 压力 | 43 | Cum | 容积 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | inHg | 压力 | 44 | Ft | 长度 |
| 3 |  | ftH2O | 压力 | 45 | m | 长度 |
| 4 |  | mmH2O | 压力 | 46 | bbl | 容积 |
| 5 |  | mmHg | 压力 | 47 | in | 长度 |
| 6 |  | psi | 压力 | 48 | cm | 长度 |
| 7 |  | bar | 压力 | 49 | mm | 长度 |
| 8 |  | mbar | 压力 | 50 | min | 时间 |
| 9 |  | g/Sqcm | 压力 | 51 | s | 时间 |
| 10 |  | Kg/Sqcm | 压力 | 52 | h | 时间 |
| 11 |  | Pa | 压力 | 53 | d | 时间 |
| 12 |  | kPa | 压力 | 54 | cSt | 粘度 |
| 13 |  | torr | 压力 | 55 | cP | 粘度 |
| 14 |  | atm | 压力 | 56 | uMho | 电导 |
| 15 |  | Cuft/min | 体积流量 | 57 | % | 分析 |
| 16 |  | gal/min | 体积流量 | 58 | V | 电动势 |
| 17 |  | L/min | 体积流量 | 59 | pH | 分析 |
| 18 |  | Impgal/min | 体积流量 | 60 | g | 质量 |
| 19 |  | Cum/h | 体积流量 | 61 | kg | 质量 |
| 20 |  | ft/s | 速度 | 62 | MetTon | 质量 |
| 21 |  | m/s | 速度 | 63 | lb | 质量 |
| 22 |  | gal/s | 体积流量 | 64 | STon | 质量 |
| 23 |  | MMgal/d | 体积流量 | 65 | LTon | 质量 |
| 24 |  | L/s | 体积流量 | 66 | mMho/cm | 电导 |
| 25 |  | ML/d | 体积流量 | 67 | uMho/cm | 电导 |
| 26 |  | Cuft/s | 体积流量 | 68 |  | 力 |
| 27 |  | Cuft/d | 体积流量 | 69 |  | 能量 |

| 28 | Cum/s | 体积流量 | 70 | g/s | 质量流量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | Cum/d | 体积流量 | 71 | g/min | 质量流量 |
| 30 | Impgal/h | 体积流量 | 72 | g/h | 质量流量 |
| 31 | Impgal/d | 体积流量 | 73 | Kg/s | 质量流量 |
| 32 | degC | 温度 | 74 | Kg/min | 质量流量 |
| 33 | degF | 温度 | 75 | Kg/h | 质量流量 |
| 34 | degR | 温度 | 76 | Kg/d | 质量流量 |
| 35 | Kelvin | 温度 | 77 | MetTon/min | 质量流量 |
| 36 | mV | 电动势 | 78 | MetTon/h | 质量流量 |
| 37 | ohm | 电阻 | 79 | MetTon/d | 质量流量 |
| 38 | Hz | 频率 | 80 | lb/s | 质量流量 |
| 39 | mA | 电流 | 81 | lb/min | 质量流量 |
| 40 | gal | 容积 | 82 | lb/h | 质量流量 |
| 41 | L | 容积 | 83 | lb/d | 质量流量 |
| 42 | Impgal | 容积 | 84 | STon/min | 质量流量 |
| 85 | STon/h | 质量流量 | 128 | kWh | 能量 |
| 86 | STon/d | 质量流量 | 129 | Hp | 功率 |
| 87 | LTon/h | 质量流量 | 130 | Cuft/h | 体积流量 |
| 88 | LTon/d | 质量流量 | 131 | Cum/min | 体积流量 |
| 89 |  | 能量 | 132 | bbl/s | 体积流量 |
| 90 | SGU | 密度 | 133 | bbl/min | 体积流量 |
| 91 | g/Cucm | 密度 | 134 | bbl/h | 体积流量 |
| 92 | Kg/Cum | 密度 | 135 | bbl/d | 体积流量 |
| 93 | lb/gal | 密度 | 136 | gal/h | 体积流量 |
| 94 | lb/Cuft | 密度 | 137 | Impgal/s | 体积流量 |
| 95 | g/mL | 密度 | 138 | L/h | 体积流量 |
| 96 | kg/L | 密度 | 139 |  | 浓度 |
| 97 | g/L | 密度 | 140 | Mcal/h | 功率 |
| 98 | lb/Cuin | 密度 | 141 | MJ/h | 功率 |

| 99 |  | STon/Cuyd | 密度 | 142 | BTU/h | 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 |  | degTwad | 密度 | 143 |  | 角度 |
| 101 |  | degBrix | 浓度 | 144 |  | 角度 |
| 102 |  | degBaum hv | 密度 | 145 |  | 压力 |
| 103 |  | degBaum lt | 密度 | 146 | ug/L | 密度 |
| 104 |  | degAPI | 密度 | 147 | ug/Cum | 密度 |
| 105 |  | % sol-wt | 浓度 | 148 |  | 密度 |
| 106 |  | % sol-vol | 浓度 | 149 |  | 容积比率 |
| 107 |  | degBall | 体积质量 | 150 | % Stm Qual | 分析 |
| 108 |  | proof/vol | 浓度 | 151 | ft.in16 | 长度 |
| 109 |  | proof/mass | 浓度 | 152 | Cuft/lb | 体积质量 |
| 110 |  | bush | 容积 | 153 | pF | 电容 |
| 111 |  | Cuyd | 容积 | 154 | mL/L | 容积比率 |
| 112 |  | Cuft | 容积 | 155 | uL/L | 容积比率 |
| 113 |  | Cuin | 容积 | 156 |  |  |
| 114 |  | in/s | 速度 | 157 |  |  |
| 115 |  | in/min | 速度 | 158 |  |  |
| 116 |  | ft/min | 速度 | 159 |  |  |
| 117 |  |  | 角速度 | 160 | % plato | 分析 |
| 118 |  |  | 角速度 | 161 |  | 分析 |
| 119 |  |  | 角速度 | 162 | Mcal | 能量 |
| 120 |  | m/h | 速度 | 163 |  | 电阻 |
| 121 |  |  | 体积流量 | 164 | MJ | 能量 |
| 122 |  |  | 体积流量 | 165 | BTU | 能量 |
| 123 |  |  | 体积流量 | 166 |  | 容积 |
| 124 |  |  | 容积 | 167 |  | 容积 |
| 125 |  | Oz | 质量 | 168 |  | 容积 |
| 126 |  |  | 能量 | 169 |  | 浓度 |
| 127 |  | kW | 功率 | 170 |  | 压力 |

| 171 |  | 压力 | 214 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 172 |  | 压力 | 215 |  |  |
| 173 |  | 压力 | 216 |  |  |
| 174 |  | 压力 | 217 |  |  |
| 175 |  | 压力 | 218 | lton/s | 质量流量 |
| 176 |  | 压力 | 219 | lton/m | 质量流量 |
| 177 |  | 压力 | 220 | ston/s | 质量流量 |
| 178 |  | 压力 | 221 | g/d | 质量流量 |
| 179 |  | 压力 | 222 | a-ft/s | 体积流量 |
| 180 |  | 体积流量 | 223 | a-ft/m | 体积流量 |
| 181 |  | 体积流量 | 224 | a-ft/h | 体积流量 |
| 182 |  | 体积流量 | 225 | a-ft/d | 体积流量 |
| 183 |  | 体积流量 | 226 | Mgal/s | 体积流量 |
| 184 |  | 体积流量 | 227 | Mgal/m | 体积流量 |
| 185 |  | 体积流量 | 228 | Mgal/h | 体积流量 |
| 186 |  | 体积流量 | 229 | L/d | 体积流量 |
| 187 |  | 体积流量 | 230 | mL/d | 体积流量 |
| 188 |  | 体积流量 | 231 | mL | 容积 |
| 189 |  | 体积流量 | 232 | Mgal | 容积 |
| 190 |  | 体积流量 | 233 | a-ft | 容积 |
| 191 |  |  | 234 | cal/h | 功率 |
| 192 |  |  | 235 | gal/d | 体积流量 |
| 193 |  |  | 236 | hL | 容积 |
| 194 |  |  | 237 | Mpa | 压力 |
| 195 |  |  | 238 | inH2O @4DegC | 压力 |
| 196 |  |  | 239 | mmH2O @4DegC | 压力 |
| 197 |  |  | 240 | MetTon/s | 质量流量 |

| 198 |  |  | 241 | mL/s | 体积流量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 199 |  |  | 242 | mL/min | 体积流量 |
| 200 |  |  | 243 | mL/h | 体积流量 |
| 201 |  |  | 244 | KJ/h | 功率 |
| 202 |  |  | 245 | GJ/h | 功率 |
| 203 |  |  | 246 | MW | 能量 |
| 204 |  |  | 247 | kBTU/h | 功率 |
| 205 |  |  | 248 | kcal/h | 功率 |
| 206 |  |  | 249 | Ps | 功率 |
| 207 |  |  | 250 | KJ | 能量 |
| 208 |  |  | 251 | GJ | 能量 |
| 209 |  |  | 252 | MWh | 能量 |
| 210 |  |  | 253 | kBTU | 能量 |
| 211 |  |  | 254 | kcal | 能量 |
| 212 |  |  |  |  |  |
| 213 |  |  |  |  |  |

- 9  附录 3：报警定义

15                14                13              12              11                   10                9                8

| Unused | Unused | Unused | Unused | Unused | Unused | Unused | Unused |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7                6                5                4                3                2                1                0

| Unused | Unused | ADC | ZERO | COIL | EMPTY | Unused | MEM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Unused: | Bits 15 –6 | Unused |
| --- | --- | --- |
| ADC: | Bit 5 | 超 ADC 范围 |
| ZERO: | Bit 4 | 零点过大(<-99.9mV 或 > +99.9mV) |
| COIL: | Bit 3 | 励磁报警 |
| EMPTY: | Bit 2 | 空管报警 |
| Unused: | Bit 1 | Unused |
| MEM: | Bit 0 | EEPROM 未安装 |